## ai_sheet
#DB_VERSION: 1
#No | Connection_ID | Tag | Describe | LOW | HI | Unit | Device_ID | Comment | Station_ID | List_No | TestValue | TotalOffset | Chassis | Slot | Channel | OverLower(/100%) | OverUpper(/100%) | OverDeadZone | OverSettings | Type
#
#YJ5_38
0 | 1 | ZRCV005MD | LETDOWN FLOW | 0 | 1 | - | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 960 | 0.21398 | 0x9003c0 | 2 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
1 | 1 | ZRCV018MD | CHARGING FLOW | 0 | 1 | - | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 964 | 0.087277 | 0x9003c4 | 2 | 2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
2 | 1 | ZREA060MD | DIRECT BOR. LINE FL. | 0 | 1 | - | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 968 | 1.34e-05 | 0x9003c8 | 2 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
3 | 1 | ZRIC001MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 972 | 13.2265 | 0x9003cc | 2 | 2 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
4 | 1 | ZRIC003MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 976 | 13.2498 | 0x9003d0 | 2 | 2 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
5 | 1 | ZRIC005MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 980 | 13.2498 | 0x9003d4 | 2 | 2 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
6 | 1 | ZRIC008MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 984 | 13.3333 | 0x9003d8 | 2 | 2 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
7 | 1 | ZRIC010MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 988 | 13.5937 | 0x9003dc | 2 | 2 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
8 | 1 | ZRIC012MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 992 | 13.3233 | 0x9003e0 | 2 | 2 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
9 | 1 | ZRIC014MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 996 | 13.2265 | 0x9003e4 | 2 | 2 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
10 | 1 | ZRIC016MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1000 | 13.5937 | 0x9003e8 | 2 | 2 | 11 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
11 | 1 | ZRIC018MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1004 | 13.5836 | 0x9003ec | 2 | 2 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
12 | 1 | ZRIC020MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1008 | 13.2599 | 0x9003f0 | 2 | 2 | 13 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
13 | 1 | ZRIC022MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1012 | 13.5135 | 0x9003f4 | 2 | 2 | 14 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
14 | 1 | ZRIC024MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1016 | 13.5102 | 0x9003f8 | 2 | 2 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
15 | 1 | ZRIC026MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1020 | 13.5135 | 0x9003fc | 2 | 2 | 16 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
16 | 1 | ZRIC028MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1040 | 13.2165 | 0x900410 | 2 | 3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
17 | 1 | ZRIC030MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1044 | 13.5903 | 0x900414 | 2 | 3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
18 | 1 | ZRIC032MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1048 | 13.5903 | 0x900418 | 2 | 3 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
19 | 1 | ZRIC034MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1052 | 13.2398 | 0x90041c | 2 | 3 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
20 | 1 | ZRIC035MT | CORE HEAD TEMP. | -10 | 60 | mV | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1056 | 11.9514 | 0x900420 | 2 | 3 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
21 | 1 | ZRIC037MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1060 | 13.3834 | 0x900424 | 2 | 3 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
22 | 1 | ZRIC039MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1064 | 13.2699 | 0x900428 | 2 | 3 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
23 | 1 | ZDVD001MT | DG ROOM AIR TEMP. | 95 | 255 | Ω | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1068 | 112.2604 | 0x90042c | 2 | 3 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
24 | 1 | ZDVD002MT | DG ROOM AIR TEMP. | 95 | 255 | Ω | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1072 | 112.2604 | 0x900430 | 2 | 3 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
25 | 1 | ZDVD003MT | DG ROOM AIR TEMP. | 95 | 255 | Ω | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1076 | 112.2604 | 0x900434 | 2 | 3 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
26 | 0 | ZASG012VD_1E_IN1 | ASG012VD CTRL SIGN. | 0 | 100 | %open | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1080 | 0.0013352 | 0x900438 | 2 | 3 | 11 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
27 | 0 | ZASG014VD_1E_IN1 | ASG014VD CTRL SIGN. | 0 | 100 | %open | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1088 | 0.0013352 | 0x900440 | 2 | 3 | 13 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
28 | 0 | ZASG016VD_1E_IN1 | ASG016VD CTRL SIGN. | 0 | 100 | %open | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1096 | 0.0013352 | 0x900448 | 2 | 3 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
29 | 0 | ZRCV061VP_1E_IN1 | RCV061VP CTRL SIGN. | 0 | 100 | %open | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1120 | 34.9975 | 0x900460 | 2 | 4 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
30 | 0 | ZRCV046VP_1E_IN1 | RCV046VP CTRL SIGN. | 0 | 100 | %open | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1128 | 59.541 | 0x900468 | 2 | 4 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
31 | 0 | ZRRA013VP_1E_IN1 | RRA013VP CTRL SIGN. | 0 | 100 | %open | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1136 | 0.0013352 | 0x900470 | 2 | 4 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
32 | 0 | ZRRA024VP_1E_IN1 | RRA024VP CTRL SIGN. | 0 | 100 | %open | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1144 | 69.9984 | 0x900478 | 2 | 4 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
33 | 0 | ZASG013VD_1E_IN1 | ASG013VD CTRL SIGN. | 0 | 100 | %open | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1152 | 0.0013352 | 0x900480 | 2 | 4 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
34 | 0 | ZASG015VD_1E_IN1 | ASG015VD CTRL SIGN. | 0 | 100 | %open | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1160 | 0.0013352 | 0x900488 | 2 | 4 | 11 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
35 | 0 | ZASG017VD_1E_IN1 | ASG017VD CTRL SIGN. | 0 | 100 | %open | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1168 | 0.0013352 | 0x900490 | 2 | 4 | 13 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
#YJ5_68
36 | 1 | ZRIC002MT | CORE HEAD TEMP. | -10 | 60 | mV | 68 | SIMHW_SBB | 68 | 960 | 11.9514 | 0xf003c0 | 2 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
37 | 1 | ZRIC004MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 68 | SIMHW_SBB | 68 | 964 | 13.3934 | 0xf003c4 | 2 | 2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
38 | 1 | ZRIC006MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 68 | SIMHW_SBB | 68 | 968 | 13.2532 | 0xf003c8 | 2 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
39 | 1 | ZRIC007MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 68 | SIMHW_SBB | 68 | 972 | 13.2165 | 0xf003cc | 2 | 2 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
40 | 1 | ZRIC009MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 68 | SIMHW_SBB | 68 | 976 | 13.5903 | 0xf003d0 | 2 | 2 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
41 | 1 | ZRIC011MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 68 | SIMHW_SBB | 68 | 980 | 13.587 | 0xf003d4 | 2 | 2 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
42 | 1 | ZRIC013MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 68 | SIMHW_SBB | 68 | 984 | 13.2498 | 0xf003d8 | 2 | 2 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
43 | 1 | ZRIC015MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 68 | SIMHW_SBB | 68 | 988 | 13.5135 | 0xf003dc | 2 | 2 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
44 | 1 | ZRIC017MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 68 | SIMHW_SBB | 68 | 992 | 13.5102 | 0xf003e0 | 2 | 2 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
45 | 1 | ZRIC019MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 68 | SIMHW_SBB | 68 | 996 | 13.5236 | 0xf003e4 | 2 | 2 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
46 | 1 | ZRIC021MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 68 | SIMHW_SBB | 68 | 1000 | 13.2265 | 0xf003e8 | 2 | 2 | 11 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
47 | 1 | ZRIC023MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 68 | SIMHW_SBB | 68 | 1004 | 13.5937 | 0xf003ec | 2 | 2 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
48 | 1 | ZRIC025MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 68 | SIMHW_SBB | 68 | 1008 | 13.587 | 0xf003f0 | 2 | 2 | 13 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
49 | 1 | ZRIC027MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 68 | SIMHW_SBB | 68 | 1012 | 13.2498 | 0xf003f4 | 2 | 2 | 14 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
50 | 1 | ZRIC029MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 68 | SIMHW_SBB | 68 | 1016 | 13.3233 | 0xf003f8 | 2 | 2 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
51 | 1 | ZRIC031MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 68 | SIMHW_SBB | 68 | 1020 | 13.5903 | 0xf003fc | 2 | 2 | 16 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
52 | 1 | ZRIC033MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 68 | SIMHW_SBB | 68 | 1040 | 13.3533 | 0xf00410 | 2 | 3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
53 | 1 | ZRIC036MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 68 | SIMHW_SBB | 68 | 1044 | 13.2565 | 0xf00414 | 2 | 3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
54 | 1 | ZRIC038MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 68 | SIMHW_SBB | 68 | 1048 | 13.2565 | 0xf00418 | 2 | 3 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
55 | 1 | ZRIC040MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 68 | SIMHW_SBB | 68 | 1052 | 13.2165 | 0xf0041c | 2 | 3 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | TC_K
56 | 1 | ZDVD004MT | DG ROOM AIR TEMP. | 95 | 255 | Ω | 68 | SIMHW_SBB | 68 | 1056 | 112.2527 | 0xf00420 | 2 | 3 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
57 | 1 | ZDVD005MT | DG ROOM AIR TEMP. | 95 | 255 | Ω | 68 | SIMHW_SBB | 68 | 1060 | 112.2527 | 0xf00424 | 2 | 3 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
58 | 1 | ZDVD006MT | DG ROOM AIR TEMP. | 95 | 255 | Ω | 68 | SIMHW_SBB | 68 | 1064 | 112.2527 | 0xf00428 | 2 | 3 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
#YJ5_118
59 | 1 | Z5KRT002MA | APG SG2 Gamma Activity | 3.568 | 9.568 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10560 | 3.5681 | 0x1502940 | 4 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
60 | 1 | Z5KRT003MA | APG SG3 Gamma Activity | 3.568 | 9.568 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10564 | 3.5681 | 0x1502944 | 4 | 2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
61 | 1 | Z5KRT004MA | APG SG1 Gamma Activity | 3.568 | 9.568 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10568 | 3.5681 | 0x1502948 | 4 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
62 | 1 | Z5KRT022MA | Reactor Building Post Accident Gamma Dose Rate | -3 | 5 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10572 | -2.9999 | 0x150294c | 4 | 2 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
63 | 1 | Z5KRT023MA | REACTOR BUILDING POST ACCIDENT GAMMA DOSE RATE | -3 | 5 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10576 | -2.9999 | 0x1502950 | 4 | 2 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
64 | 1 | Z5KRT032MA1 | SG 2 COOLANT LEAK RATE | -1 | 3.699 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10580 | -0.99994 | 0x1502954 | 4 | 2 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
65 | 1 | Z5KRT032MA2 | SG 2 STEAM AIR ACTIVITY | -0.30103 | 3.699 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10584 | -0.30098 | 0x1502958 | 4 | 2 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
66 | 1 | Z5KRT033MA1 | SG 3 COOLANT LEAK RATE | -1 | 3.699 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10588 | -0.99994 | 0x150295c | 4 | 2 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
67 | 1 | Z5KRT033MA2 | SG 3 STEAM AIR ACTIVITY | -0.30103 | 3.699 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10592 | -0.30098 | 0x1502960 | 4 | 2 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
68 | 1 | Z5KRT034MA1 | SG 1 COOLANT LEAK RATE | -1 | 3.699 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10596 | -0.99994 | 0x1502964 | 4 | 2 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
69 | 1 | Z5KRT034MA2 | SG 1 STEAM AIR ACTIVITY | -0.30103 | 3.699 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10600 | -0.30098 | 0x1502968 | 4 | 2 | 11 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
70 | 1 | ZARE010MN | RCP1GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10604 | -2.75e-05 | 0x150296c | 4 | 2 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
71 | 1 | ZARE020MN | RCP2GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10608 | -2.75e-05 | 0x1502970 | 4 | 2 | 13 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
72 | 1 | ZARE030MN | RCP3GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10612 | -2.75e-05 | 0x1502974 | 4 | 2 | 14 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
73 | 1 | ZARE043MD | SG1 FEEDWATE R FLOW | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10616 | 0.63957 | 0x1502978 | 4 | 2 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
74 | 1 | ZARE044MD | SG2 FEEDWATE R FLOW | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10620 | 0.63814 | 0x150297c | 4 | 2 | 16 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
75 | 1 | ZARE045MD | SG3 FEEDWATE R FLOW | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10640 | 0.64062 | 0x1502990 | 4 | 3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
76 | 1 | ZARE046MD | SG1 FEEDWATER FLOW | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10644 | 0.63957 | 0x1502994 | 4 | 3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
77 | 1 | ZARE047MD | SG2 FEEDWATER FLOW | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10648 | 0.63814 | 0x1502998 | 4 | 3 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
78 | 1 | ZARE048MD | SG3 FEEDWATER FLOW | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10652 | 0.64062 | 0x150299c | 4 | 3 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
79 | 1 | ZARE049MD | GV1 FEEDWATER FLOW | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10656 | 1 | 0x15029a0 | 4 | 3 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
80 | 1 | ZARE050MD | GV2 FEEDWATE R FLOW | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10660 | 1 | 0x15029a4 | 4 | 3 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
81 | 1 | ZARE051MD | GV3 FEEDWATER FLOW | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10664 | 1 | 0x15029a8 | 4 | 3 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
82 | 1 | ZARE052MN | RCP1GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10668 | -2.75e-05 | 0x15029ac | 4 | 3 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
83 | 1 | ZARE053MN | RCP2GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10672 | -2.75e-05 | 0x15029b0 | 4 | 3 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
84 | 1 | ZARE054MN | RCP3GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10676 | -2.75e-05 | 0x15029b4 | 4 | 3 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
85 | 1 | ZARE055MN | RCP1GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10680 | -2.75e-05 | 0x15029b8 | 4 | 3 | 11 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
86 | 1 | ZARE056MN | RCP2GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10684 | -2.75e-05 | 0x15029bc | 4 | 3 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
87 | 1 | ZARE057MN | RCP3GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10688 | -2.75e-05 | 0x15029c0 | 4 | 3 | 13 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
88 | 1 | ZARE058MN | RCP1GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10692 | -2.75e-05 | 0x15029c4 | 4 | 3 | 14 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
89 | 1 | ZARE059MN | RCP2GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10696 | -2.75e-05 | 0x15029c8 | 4 | 3 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
90 | 1 | ZARE060MN | RCP3GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10700 | -2.75e-05 | 0x15029cc | 4 | 3 | 16 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
91 | 1 | ZARE061MN | RCP1GV WATER LVL WR | -12.65 | 3.25 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10720 | -1.5028 | 0x15029e0 | 4 | 4 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
92 | 1 | ZARE062MN | RCP2GV WATER LVL WR | -12.65 | 3.25 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10724 | -1.5028 | 0x15029e4 | 4 | 4 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
93 | 1 | ZARE063MN | RCP3GV WATER LVL WR | -12.65 | 3.25 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10728 | -1.5028 | 0x15029e8 | 4 | 4 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
94 | 1 | ZASG001MD | SG1 MAFP FLOW(WR) | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10732 | 1.34e-05 | 0x15029ec | 4 | 4 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
95 | 1 | ZASG001MN | 001BA LEVEL | 0.3 | 15.4 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10736 | 13.4007 | 0x15029f0 | 4 | 4 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
96 | 1 | ZASG002MD | SG2 MAFP FLOW(WR) | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10740 | 1.34e-05 | 0x15029f4 | 4 | 4 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
97 | 1 | ZASG003MD | SG3 MAFP FLOW(WR) | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10744 | 1.34e-05 | 0x15029f8 | 4 | 4 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
98 | 1 | ZASG011MN | 001BA LEVEL | 0.3 | 15.4 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10748 | 13.4007 | 0x15029fc | 4 | 4 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
99 | 1 | ZASG021MD | SG1 TAFP FLOW(WR) | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10752 | 1.34e-05 | 0x1502a00 | 4 | 4 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
100 | 1 | ZASG022MD | SG2 TAFP FLOW(WR) | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10756 | 1.34e-05 | 0x1502a04 | 4 | 4 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
101 | 1 | ZASG023MD | SG3 TAFP FLOW(WR) | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10760 | 1.34e-05 | 0x1502a08 | 4 | 4 | 11 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
102 | 1 | ZEAS003MN | RCIRULG.SUMP LEVEL | -3.4 | -1 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10764 | -3.5 | 0x1502a0c | 4 | 4 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
103 | 1 | ZEAS004MN | RCIRULG.SUMP LEVEL | -3.4 | -1 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10768 | -3.5 | 0x1502a10 | 4 | 4 | 13 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
104 | 1 | ZEAS007MD | CONT.SPRAY FLOW | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10772 | 1.34e-05 | 0x1502a14 | 4 | 4 | 14 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
105 | 1 | ZEAS008MD | CONT.SPRAY FLOW | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10776 | 1.34e-05 | 0x1502a18 | 4 | 4 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
106 | 1 | ZETY101MP | CONTAINMENT PRES. | 0 | 600 | kPa.A | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10780 | 97.9152 | 0x1502a1c | 4 | 4 | 16 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
107 | 1 | ZETY102MP | CONTAINMENT PRES. | 0 | 600 | kPa.A | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10800 | 97.9152 | 0x1502a30 | 4 | 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
108 | 1 | ZETY103MP | CONTAINMENT PRES. | 0 | 600 | kPa.A | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10804 | 97.9152 | 0x1502a34 | 4 | 5 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
109 | 1 | ZETY104MP | CONTAINMENT PRES. | 0 | 600 | kPa.A | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10808 | 97.9152 | 0x1502a38 | 4 | 5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
110 | 1 | ZGRE022MP | TURB.ADMSN.PRES. | 0.11 | 7.6 | MPa | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10812 | 6.0304 | 0x1502a3c | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
111 | 1 | ZGRE023MP | TURB.ADMSN.PRES. | 0.11 | 7.6 | MPa | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10816 | 6.0304 | 0x1502a40 | 4 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
112 | 1 | ZGRE024MP | TURB.ADMSN.PRES. | 0.11 | 7.6 | MPa | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10820 | 6.0304 | 0x1502a44 | 4 | 5 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
113 | 1 | ZPTR018MN | PTR 001BA LEVEL | 0.5 | 16 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10824 | 15.5783 | 0x1502a48 | 4 | 5 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
114 | 1 | ZPTR019MN | PTR 001BA LEVEL | 0.5 | 16 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10828 | 15.5783 | 0x1502a4c | 4 | 5 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
115 | 1 | ZPTR020MN | PTR 001BA LEVEL | 0.5 | 16 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10832 | 15.5783 | 0x1502a50 | 4 | 5 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
116 | 1 | ZRCP005MP | PRESSURIZER PRESSURE | 11 | 18 | MPa | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10836 | 15.4049 | 0x1502a54 | 4 | 5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
117 | 1 | ZRCP006MP | PRESSURIZER PRESSURE | 11 | 18 | MPa | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10840 | 15.4049 | 0x1502a58 | 4 | 5 | 11 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
118 | 1 | ZRCP007MN | PRESSURIZER LEVEL | -6 | 3.8 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10844 | 0.16261 | 0x1502a5c | 4 | 5 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
119 | 1 | ZRCP008MN | PRESSURIZER LEVEL | -6 | 3.8 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10848 | 0.16261 | 0x1502a60 | 4 | 5 | 13 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
120 | 1 | ZRCP011MN | PRESSURIZER LEVEL | -6 | 3.8 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10852 | 0.16261 | 0x1502a64 | 4 | 5 | 14 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
121 | 1 | ZRCP013MP | PRESSURIZER PRESSURE | 11 | 18 | MPa | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10856 | 15.4049 | 0x1502a68 | 4 | 5 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
122 | 1 | ZRCP025MD | LOOP1 FLOW | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10860 | 0.6956 | 0x1502a6c | 4 | 5 | 16 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
123 | 1 | ZRCP026MD | LOOP1 FLOW | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10880 | 0.6956 | 0x1502a80 | 4 | 6 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
124 | 1 | ZRCP027MD | LOOP1 FLOW | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10884 | 0.6956 | 0x1502a84 | 4 | 6 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
125 | 1 | ZRCP037MP | RRA SUCTION LINE P | 0 | 20 | MPa | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10888 | 15.5704 | 0x1502a88 | 4 | 6 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
126 | 1 | ZRCP039MP | RRA SUCTION LINE P | 0 | 20 | MPa | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10892 | 15.5704 | 0x1502a8c | 4 | 6 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
127 | 1 | ZRCP040MD | LOOP2 FLOW | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10896 | 0.69545 | 0x1502a90 | 4 | 6 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
128 | 1 | ZRCP041MD | LOOP2 FLOW | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10900 | 0.69545 | 0x1502a94 | 4 | 6 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
129 | 1 | ZRCP042MD | LOOP2 FLOW | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10904 | 0.69545 | 0x1502a98 | 4 | 6 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
130 | 1 | ZRCP052MD | LOOP3 FLOW | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10908 | 0.69512 | 0x1502a9c | 4 | 6 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
131 | 1 | ZRCP053MD | LOOP3 FLOW | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10912 | 0.69512 | 0x1502aa0 | 4 | 6 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
132 | 1 | ZRCP054MD | LOOP3 FLOW | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10916 | 0.69512 | 0x1502aa4 | 4 | 6 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
133 | 1 | ZRCP070MM | RCP018VP DISPLACEMENT MEASUREMENT | 0 | 17.5 | mm | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10920 | 5.7999 | 0x1502aa8 | 4 | 6 | 11 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
134 | 1 | ZRCP071MM | RCP018VP DISPLACEMENT MEASUREMENT | 0 | 17.5 | mm | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10924 | 5.7999 | 0x1502aac | 4 | 6 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
135 | 1 | ZRCP072MM | RCP019VP DISPL.MEAS. | 0 | 17.5 | mm | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10928 | 5.7999 | 0x1502ab0 | 4 | 6 | 13 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
136 | 1 | ZRCP073MM | RCP021VP DISPLACEMENT MEASUREMENT | 0 | 17.5 | mm | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10932 | 0.00023366 | 0x1502ab4 | 4 | 6 | 14 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
137 | 1 | ZRCP074MM | RCP021VP DISPLACEMENT MEASUREMENT | 0 | 17.5 | mm | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10936 | 0.00023366 | 0x1502ab8 | 4 | 6 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
138 | 1 | ZRCP075MM | RCP022VP DISPL.MEAS. | 0 | 17.5 | mm | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10940 | 0.00023366 | 0x1502abc | 4 | 6 | 16 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
139 | 1 | ZRCP092MN | REACTOR VSL LVL-WR | -140 | 270 | kPa | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10960 | 135.7712 | 0x1502ad0 | 4 | 7 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
140 | 1 | ZRCP137MP | RRA SUCTION LINE P | 0 | 20 | MPa | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10964 | 15.5704 | 0x1502ad4 | 4 | 7 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
141 | 1 | ZRCP139MP | RRA SUCTION LINE P | 0 | 20 | MPa | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10968 | 15.5704 | 0x1502ad8 | 4 | 7 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
142 | 1 | ZRCP140MY | RCP001PO SPEED | 0 | 1800 | RPM | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10972 | 1487.086 | 0x1502adc | 4 | 7 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
143 | 1 | ZRCP240MY | RCP002PO SPEED | 0 | 1800 | RPM | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10976 | 1486.657 | 0x1502ae0 | 4 | 7 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
144 | 1 | ZRCP340MY | RCP003PO SPEED | 0 | 1800 | RPM | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10980 | 1486.657 | 0x1502ae4 | 4 | 7 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
145 | 1 | ZRCV011MN | RCV002BA LEVEL | 0.8 | 2.15 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10984 | 1.1937 | 0x1502ae8 | 4 | 7 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
146 | 1 | ZRCV012MN | RCV002BA LEVEL | 0.8 | 2.15 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10988 | 1.1937 | 0x1502aec | 4 | 7 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
147 | 1 | ZREA052MN | ZREA004BA LEVEL | 0.17 | 8.54 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10992 | 7.7128 | 0x1502af0 | 4 | 7 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
148 | 1 | ZREA072MN | 7REA004BA LEVEL | 0.17 | 8.54 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 10996 | 7.7128 | 0x1502af4 | 4 | 7 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
149 | 1 | ZRIS001MD | HHSI FROM RIS004BA F | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11000 | 1.34e-05 | 0x1502af8 | 4 | 7 | 11 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
150 | 1 | ZRIS002MD | HHSI RIS004BA BYPASS F | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11004 | 1.34e-05 | 0x1502afc | 4 | 7 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
151 | 1 | ZRIS014MD | RIS001PO DISCHG.F | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11008 | 1.34e-05 | 0x1502b00 | 4 | 7 | 13 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
152 | 1 | ZRIS015MD | RIS002PO DISCHG.F | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11012 | 1.34e-05 | 0x1502b04 | 4 | 7 | 14 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
153 | 1 | ZRIS018MN | RIS001BA LEVEL | 3.95 | 4.38 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11016 | 4.0958 | 0x1502b08 | 4 | 7 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
154 | 1 | ZRIS019MN | RIS002BA LEVEL | 3.95 | 4.38 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11020 | 4.0965 | 0x1502b0c | 4 | 7 | 16 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
155 | 1 | ZRIS020MN | RIS003BA LEVEL | 3.95 | 4.38 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11040 | 4.0968 | 0x1502b20 | 4 | 8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
156 | 1 | ZRIS021MN | RIS001BA LEVEL | 3.95 | 4.38 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11044 | 4.0958 | 0x1502b24 | 4 | 8 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
157 | 1 | ZRIS022MN | RIS002BA LEVEL | 3.95 | 4.38 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11048 | 4.0965 | 0x1502b28 | 4 | 8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
158 | 1 | ZRIS023MN | RIS003BA LEVEL | 3.95 | 4.38 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11052 | 4.0968 | 0x1502b2c | 4 | 8 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
159 | 1 | ZRIS024MP | RIS001BA PRESSURE | 0 | 6 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11056 | 4.3364 | 0x1502b30 | 4 | 8 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
160 | 1 | ZRIS025MP | RIS002BA PRESSURE | 0 | 6 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11060 | 4.3 | 0x1502b34 | 4 | 8 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
161 | 1 | ZRIS026MP | RIS003BA PRESSURE | 0 | 6 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11064 | 4.3106 | 0x1502b38 | 4 | 8 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
162 | 1 | ZRIS027MP | RIS001BA PRESSURE | 0 | 6 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11068 | 4.3364 | 0x1502b3c | 4 | 8 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
163 | 1 | ZRIS028MP | RIS002BA PRESSURE | 0 | 6 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11072 | 4.3 | 0x1502b40 | 4 | 8 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
164 | 1 | ZRIS029MP | RIS003BA PRESSURE | 0 | 6 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11076 | 4.3106 | 0x1502b44 | 4 | 8 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
165 | 1 | ZRIS099MD | HHSI FROM RIS004BA F | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11080 | 1.34e-05 | 0x1502b48 | 4 | 8 | 11 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
166 | 1 | ZRPN010MAAPR | Average Power Level | 0 | 200 | %FP | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11084 | 99.6361 | 0x1502b4c | 4 | 8 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
167 | 1 | ZRPN010MAPR | Corrected PR flux change rate | -10 | 10 | %FP | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11088 | -0.00015259 | 0x1502b50 | 4 | 8 | 13 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
168 | 1 | ZRPN013MA1 | IR Flux Level | -11 | -3 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11092 | -2.9998 | 0x1502b54 | 4 | 8 | 14 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
169 | 1 | ZRPN020MAAPR | AVERAGE POWER LEVEL | 0 | 200 | %FP | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11096 | 99.7505 | 0x1502b58 | 4 | 8 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
170 | 1 | ZRPN020MAPR | CORRECTED PR FLUX CHANGE RATE | -10 | 10 | %FP | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11100 | -0.00015259 | 0x1502b5c | 4 | 8 | 16 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
171 | 1 | ZRPN023MA1 | IR FLUX LEVEL | -11 | -3 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11120 | -2.9998 | 0x1502b70 | 4 | 9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
172 | 1 | ZRPN030MAAPR | Average Power Level | 0 | 200 | %FP | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11124 | 99.8649 | 0x1502b74 | 4 | 9 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
173 | 1 | ZRPN030MAPR | Corrected PR flux change rate | -10 | 10 | %FP | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11128 | -0.00015259 | 0x1502b78 | 4 | 9 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
174 | 1 | ZRPN040MAAPR | AVERAGE POWER LEVEL | 0 | 200 | %FP | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11132 | 99.8077 | 0x1502b7c | 4 | 9 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
175 | 1 | ZRPN040MAPR | PR FLUX CHANGE RATE | -10 | 10 | %FP | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11136 | -0.00015259 | 0x1502b80 | 4 | 9 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
176 | 1 | ZRRA004MP | RRA PMP DISCHG. PRES. | 0 | 5 | MPa | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11140 | 0.13382 | 0x1502b84 | 4 | 9 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
177 | 1 | ZRRA006MD | RRA FLOW | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11144 | 1.34e-05 | 0x1502b88 | 4 | 9 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
178 | 1 | ZRRA032MD | RRA FLOW | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11148 | 1.34e-05 | 0x1502b8c | 4 | 9 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
179 | 1 | ZRRI001MD | 1/3PO SUCTION F | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11152 | 0.52031 | 0x1502b90 | 4 | 9 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
180 | 1 | ZRRI002MD | 2/4PO SUCTION FLW | 0 | 1 | - | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11156 | 1.34e-05 | 0x1502b94 | 4 | 9 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
181 | 1 | ZRRI014MN | 002BA LVL | 0 | 1.79 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11160 | 1.6317 | 0x1502b98 | 4 | 9 | 11 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
182 | 1 | ZRRI015MN | 001BA LVL | 0 | 1.79 | m | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11164 | 1.6333 | 0x1502b9c | 4 | 9 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
183 | 1 | ZSEC001MP | 001/003PO DISCHG. PRES. | 0 | 1 | MPa | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11168 | 0.2907 | 0x1502ba0 | 4 | 9 | 13 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
184 | 1 | ZSEC002MP | 002/004PO DISCHG. PRES. | 0 | 1 | MPa | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11172 | 0.041213 | 0x1502ba4 | 4 | 9 | 14 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
185 | 1 | ZVVP001MD | RCP001GV STEAM FLOW | 0 | 100 | % | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11176 | 61.5295 | 0x1502ba8 | 4 | 9 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
186 | 1 | ZVVP002MD | RCP002GV STEAM FLOW | 0 | 100 | % | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11180 | 61.3912 | 0x1502bac | 4 | 9 | 16 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
187 | 1 | ZVVP003MD | RCP003GV STEAM FLOW | 0 | 100 | % | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11200 | 61.6392 | 0x1502bc0 | 4 | 10 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
188 | 1 | ZVVP004MD | RCP001GV STEAM FLOW | 0 | 100 | % | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11204 | 61.5295 | 0x1502bc4 | 4 | 10 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
189 | 1 | ZVVP005MD | RCP002GV STEAM FLOW | 0 | 100 | % | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11208 | 61.3912 | 0x1502bc8 | 4 | 10 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
190 | 1 | ZVVP006MD | RCP003GV STEAM FLOW | 0 | 100 | % | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11212 | 61.6392 | 0x1502bcc | 4 | 10 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
191 | 1 | ZVVP007MP | RCP001GV STEAM PRES. | 0 | 10 | MPa | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11216 | 6.7047 | 0x1502bd0 | 4 | 10 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
192 | 1 | ZVVP008MP | RCP002GV STEAM PRES. | 0 | 10 | MPa | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11220 | 6.7047 | 0x1502bd4 | 4 | 10 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
193 | 1 | ZVVP009MP | RCP003GV STEAM PRES. | 0 | 10 | MPa | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11224 | 6.7047 | 0x1502bd8 | 4 | 10 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
194 | 1 | ZVVP010MP | RCP001GV STEAM PRES. | 0 | 10 | MPa | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11228 | 6.7047 | 0x1502bdc | 4 | 10 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
195 | 1 | ZVVP011MP | RCP002GV STEAM PRES. | 0 | 10 | MPa | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11232 | 6.7047 | 0x1502be0 | 4 | 10 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
196 | 1 | ZVVP012MP | RCP003GV STEAM PRES. | 0 | 10 | MPa | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11236 | 6.7047 | 0x1502be4 | 4 | 10 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
197 | 1 | ZVVP013MP | RCP001GV STEAM PRES. | 0 | 10 | MPa | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11240 | 6.7047 | 0x1502be8 | 4 | 10 | 11 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
198 | 1 | ZVVP014MP | RCP002GV STEAM PRES. | 0 | 10 | MPa | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11244 | 6.7047 | 0x1502bec | 4 | 10 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
199 | 1 | ZVVP015MP | RCP003GV STEAM PRES. | 0 | 10 | MPa | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11248 | 6.7047 | 0x1502bf0 | 4 | 10 | 13 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
200 | 1 | ZRCP090MN | REACTOR VSL LVL-NR | -110 | 40 | kPa | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11252 | 39.9027 | 0x1502bf4 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1
201 | 1 | ZRCP094MN | REACTOR VSL LVL-REF | -140 | -26.5 | kPa | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11256 | -117.7595 | 0x1502bf8 | 4 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1
202 | 1 | ZRCP091MN | REACTOR VSL LVL-NR | -110 | 40 | kPa | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11260 | 39.9027 | 0x1502bfc | 4 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1
203 | 0 | ZGCT131VV_1E_IN1 | GCT131VV CTRL SIGN. | 0 | 100 | %open | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11280 | 0.0013352 | 0x1502c10 | 4 | 11 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
204 | 0 | ZGCT132VV_1E_IN1 | GCT132VV CTRL SIGN. | 0 | 100 | %open | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11292 | 0.0013352 | 0x1502c1c | 4 | 11 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
205 | 0 | ZGCT133VV_1E_IN1 | GCT133VV CTRL SIGN. | 0 | 100 | %open | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11304 | 0.0013352 | 0x1502c28 | 4 | 11 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
206 | 1 | ZETY001MT | CONTAINMENT DOME TEMPERATURE(PAMS) | 95 | 255 | Ω | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11316 | 115.2741 | 0x1502c34 | 4 | 11 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
207 | 1 | ZETY002MT | CONTAINMENT DOME TEMPERATURE(PAMS) | 95 | 255 | Ω | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11320 | 115.2741 | 0x1502c38 | 4 | 11 | 11 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
208 | 1 | ZRCP004MT | PZR SURGE LINE TMP | 95 | 255 | Ω | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11324 | 223.8742 | 0x1502c3c | 4 | 11 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
209 | 1 | ZRCP010MT | PZR LIQUID ZONE TEMP. | 95 | 255 | Ω | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11328 | 227.9637 | 0x1502c40 | 4 | 11 | 13 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
210 | 1 | ZRCP028MT | LOOP1 HOT LEG TEMP | 95 | 255 | Ω | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11332 | 221.4327 | 0x1502c44 | 4 | 11 | 14 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
211 | 1 | ZRCP029MT | LOOP1 COLD LEG TEMP | 95 | 255 | Ω | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11336 | 209.7899 | 0x1502c48 | 4 | 11 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
212 | 1 | ZRCP030MT | LOOP1 BYP.H-LEG TEMP | 95 | 255 | Ω | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11340 | 221.4022 | 0x1502c4c | 4 | 11 | 16 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
213 | 1 | ZRCP033MT | LOOP1 BYP.C-LEG TEMP | 95 | 255 | Ω | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11360 | 209.767 | 0x1502c60 | 4 | 12 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
214 | 1 | ZRCP043MT | LOOP2 HOT LEG TEMP | 95 | 255 | Ω | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11364 | 221.4174 | 0x1502c64 | 4 | 12 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
215 | 1 | ZRCP044MT | LOOP2 COLD LEG TEMP | 95 | 255 | Ω | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11368 | 209.7899 | 0x1502c68 | 4 | 12 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
216 | 1 | ZRCP045MT | LOOP2 BYP.H-LEG TEMP. | 95 | 255 | Ω | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11372 | 221.3869 | 0x1502c6c | 4 | 12 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
217 | 1 | ZRCP048MT | LOOP2 BYP.C-LEG TEMP. | 95 | 255 | Ω | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11376 | 209.7594 | 0x1502c70 | 4 | 12 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
218 | 1 | ZRCP055MT | LOOP3 HOT LEG TEMP. | 95 | 255 | Ω | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11380 | 221.448 | 0x1502c74 | 4 | 12 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
219 | 1 | ZRCP056MT | LOOP3 COLD LEG TEMP. | 95 | 255 | Ω | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11384 | 209.7899 | 0x1502c78 | 4 | 12 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
220 | 1 | ZRCP057MT | LOOP3 BYP. H-LEG TEMP. | 95 | 255 | Ω | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11388 | 221.4174 | 0x1502c7c | 4 | 12 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
221 | 1 | ZRCP060MT | LOOP3 BYP. C-LEG TEMP. | 95 | 255 | Ω | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11392 | 209.767 | 0x1502c80 | 4 | 12 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
222 | 1 | ZRRA005MT | RRA001/002RF UPSTR T | 95 | 255 | Ω | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11396 | 109.8723 | 0x1502c84 | 4 | 12 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
223 | 1 | ZRRA007MT | RRA001/002RF D.STR T | 95 | 255 | Ω | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11400 | 107.7894 | 0x1502c88 | 4 | 12 | 11 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
224 | 1 | ZRRA030MT | RRA001/002RF UPSTR. TEMP. | 95 | 255 | Ω | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11404 | 109.8723 | 0x1502c8c | 4 | 12 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
225 | 1 | ZRRA031MT | RRA001/002RF D.STR. TEMP. | 95 | 255 | Ω | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11408 | 107.7894 | 0x1502c90 | 4 | 12 | 13 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
#YJ5_1_A
226 | 0 | HZGRE022MP1 | TURB.ADMSN.PRES. | 0.11 | 7.6 | MPa | 1 | P1C1 | 1 | 1200 | 6.0304 | 0x1b004b0 | 4 | 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
227 | 0 | HZRCP005MP1 | PRESSURIZER PRESSURE | 11 | 18 | MPa | 1 | P1C1 | 1 | 1204 | 15.4049 | 0x1b004b4 | 4 | 5 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
228 | 0 | HZRIS099MD | HHSI FROM RIS004BA F | 0 | 1 | - | 1 | P1C1 | 1 | 1208 | 1.34e-05 | 0x1b004b8 | 4 | 5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
229 | 0 | HZRRI001MD | 1/3PO SUCTION FLW | 0 | 1 | - | 1 | P1C1 | 1 | 1212 | 0.52031 | 0x1b004bc | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
230 | 0 | HZRPN010MAPR1 | Corrected PR flux change rate | -10 | 10 | %FP | 1 | P1C1 | 1 | 1216 | -0.00015259 | 0x1b004c0 | 4 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
231 | 0 | HZETY101MP1 | CONTAINMENT PRES. | 0 | 600 | kPa.A | 1 | P1C1 | 1 | 1280 | 97.9152 | 0x1b00500 | 4 | 6 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
232 | 0 | HZETY001MT | CONTAINMENT DOME TEMPERATURE(PAMS) | 95 | 255 | Ω | 1 | P1C1 | 1 | 1284 | 115.2741 | 0x1b00504 | 4 | 6 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
233 | 0 | HZRCP039MP | RRA SUCTION LINE P | 0 | 20 | MPa | 1 | P1C1 | 1 | 1288 | 15.5704 | 0x1b00508 | 4 | 6 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
234 | 0 | HZRCP140MY1 | RCP001PO SPEED | 0 | 1800 | RPM | 1 | P1C1 | 1 | 1292 | 1487.086 | 0x1b0050c | 4 | 6 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
235 | 0 | HZRCP004MT | PZR SURGE LINE TEMP. | 95 | 255 | Ω | 1 | P1C1 | 1 | 1296 | 223.8742 | 0x1b00510 | 4 | 6 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
236 | 0 | HZRCP011MN | PRESSURIZER LEVEL | -6 | 3.8 | m | 1 | P1C1 | 1 | 1300 | 0.16261 | 0x1b00514 | 4 | 6 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
237 | 0 | HZRCP043MT | LOOP2 HOT LEG TEMP. | 95 | 255 | Ω | 1 | P1C1 | 1 | 1360 | 221.4174 | 0x1b00550 | 4 | 7 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
238 | 0 | HZRCP044MT | LOOP2 COLD LEG TEMP. | 95 | 255 | Ω | 1 | P1C1 | 1 | 1364 | 209.7899 | 0x1b00554 | 4 | 7 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
239 | 1 | HZRPN014MA1 | Count rate | 0 | 6.2041 | - | 1 | P1C1 | 1 | 1368 | 8.28e-05 | 0x1b00558 | 4 | 7 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
240 | 1 | HZRPN014MAHV | SR Detector H.V. | 0 | 2000 | V | 1 | P1C1 | 1 | 1372 | 0.026704 | 0x1b0055c | 4 | 7 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
241 | 1 | HZRPN014MADTR | SR PERIOD | -0.03333 | 0.33333 | 1/s | 1 | P1C1 | 1 | 1376 | -7.01e-05 | 0x1b00560 | 4 | 7 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
242 | 0 | HZRCP092MN | REACTOR VSL LVL-WR | -140 | 270 | kPa | 1 | P1C1 | 1 | 1380 | 135.7712 | 0x1b00564 | 4 | 7 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
243 | 0 | HZRCP033MT1 | LOOP1 BYP.C-LEG TEMP | 95 | 255 | Ω | 1 | P1C1 | 1 | 1440 | 209.767 | 0x1b005a0 | 4 | 8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
244 | 0 | HZRCP030MT1 | LOOP1 BYP.H-LEG TEMP | 95 | 255 | Ω | 1 | P1C1 | 1 | 1444 | 221.4022 | 0x1b005a4 | 4 | 8 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
245 | 0 | HZRPN013MA11 | IR Flux Level | -11 | -3 | - | 1 | P1C1 | 1 | 1448 | -2.9998 | 0x1b005a8 | 4 | 8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
246 | 0 | HZRPN010MAAPR1 | Average Power Level | 0 | 200 | %FP | 1 | P1C1 | 1 | 1452 | 99.6361 | 0x1b005ac | 4 | 8 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
247 | 1 | HZRPN010MAHV | PR Detector H.V. | 0 | 1000 | V | 1 | P1C1 | 1 | 1456 | 1000.019 | 0x1b005b0 | 4 | 8 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
248 | 0 | HZARE058MN1 | RCP1GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 1 | P1C1 | 1 | 1520 | -2.75e-05 | 0x1b005f0 | 4 | 9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
249 | 0 | HZASG001MN2 | 001BA LEVEL | 0.3 | 15.4 | m | 1 | P1C1 | 1 | 1528 | 13.4007 | 0x1b005f8 | 4 | 9 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
250 | 0 | HZRCP025MD | LOOP1 FLOW | 0 | 1 | - | 1 | P1C1 | 1 | 1532 | 0.6956 | 0x1b005fc | 4 | 9 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
251 | 1 | H5REA054MN | 7REA003BA LEVEL | 0.17 | 8.54 | m | 1 | P1C1 | 1 | 1536 | 7.4921 | 0x1b00600 | 4 | 9 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
252 | 0 | HZRIS014MD | RIS001PO DISCHG.F | 0 | 1 | - | 1 | P1C1 | 1 | 1540 | 1.34e-05 | 0x1b00604 | 4 | 9 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
253 | 0 | HZARE059MN1 | RCP2GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 1 | P1C1 | 1 | 1600 | -2.75e-05 | 0x1b00640 | 4 | 10 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
254 | 0 | HZASG001MD1 | SG1 MAFP FLOW(WR) | 0 | 1 | - | 1 | P1C1 | 1 | 1604 | 1.34e-05 | 0x1b00644 | 4 | 10 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
255 | 0 | HZASG021MD | SG1 TAFP FLOW(WR) | 0 | 1 | - | 1 | P1C1 | 1 | 1608 | 1.34e-05 | 0x1b00648 | 4 | 10 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
256 | 0 | HZRCP040MD | LOOP2 FLOW | 0 | 1 | - | 1 | P1C1 | 1 | 1612 | 0.69545 | 0x1b0064c | 4 | 10 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
257 | 1 | HZRRI016MN | 002BA LVL | 0 | 1.79 | m | 1 | P1C1 | 1 | 1616 | 1.6317 | 0x1b00650 | 4 | 10 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
258 | 0 | HZARE049MD | GV1 FEEDWATER FLOW | 0 | 1 |  | 1 | P1C1 | 1 | 1620 | 1 | 0x1b00654 | 4 | 10 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
259 | 0 | HZARE060MN1 | RCP3GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 1 | P1C1 | 1 | 1680 | -2.75e-05 | 0x1b00690 | 4 | 11 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
260 | 0 | HZASG003MD | SG3 MAFP FLOW(WR) | 0 | 1 | - | 1 | P1C1 | 1 | 1684 | 1.34e-05 | 0x1b00694 | 4 | 11 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
261 | 0 | HZASG023MD | SG3 TAFP FLOW(WR) | 0 | 1 | - | 1 | P1C1 | 1 | 1688 | 1.34e-05 | 0x1b00698 | 4 | 11 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
262 | 0 | HZRCP052MD | LOOP3 FLOW | 0 | 1 | - | 1 | P1C1 | 1 | 1692 | 0.69512 | 0x1b0069c | 4 | 11 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
263 | 0 | HZREA052MN | 7REA004BA LEVEL | 0.17 | 8.54 | m | 1 | P1C1 | 1 | 1696 | 7.7128 | 0x1b006a0 | 4 | 11 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
264 | 0 | HZSEC001MP | 001/003PO DISCHG. PRES. | 0 | 1 | MPa | 1 | P1C1 | 1 | 1700 | 0.2907 | 0x1b006a4 | 4 | 11 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
265 | 1 | HZRPN401XU_MF | 401XU MF for RPN403KA | -10000 | 10000 |  | 1 | P1C1 | 1 | 1220 | -0.15259 | 0x1b004c4 | 4 | 5 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
#YJ5_2_A
266 | 0 | HZARE058MN2 | RCP1GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 2 | P1C2 | 2 | 960 | -2.75e-05 | 0x21003c0 | 4 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
267 | 0 | HZGRE022MP2 | TURB.ADMSN.PRES. | 0.11 | 7.6 | MPa | 2 | P1C2 | 2 | 964 | 6.0304 | 0x21003c4 | 4 | 2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
268 | 0 | HZRPN010MAPR2 | Corrected PR flux change rate | -10 | 10 | %FP | 2 | P1C2 | 2 | 968 | -0.00015259 | 0x21003c8 | 4 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
269 | 0 | HZARE059MN2 | RCP2GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 2 | P1C2 | 2 | 1040 | -2.75e-05 | 0x2100410 | 4 | 3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
270 | 1 | HZPTR021MN | PTR 001BA LEVEL | 0.5 | 16 | m | 2 | P1C2 | 2 | 1044 | 15.5783 | 0x2100414 | 4 | 3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
271 | 0 | HZARE060MN2 | RCP3GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 2 | P1C2 | 2 | 1120 | -2.75e-05 | 0x2100460 | 4 | 4 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
272 | 0 | HZRCP005MP2 | PRESSURIZER PRESSURE | 11 | 18 | MPa | 2 | P1C2 | 2 | 1124 | 15.4049 | 0x2100464 | 4 | 4 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
273 | 0 | HZETY101MP2 | CONTAINMENT PRES. | 0 | 600 | kPa.A | 2 | P1C2 | 2 | 1200 | 97.9152 | 0x21004b0 | 4 | 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
274 | 0 | HZRCP140MY2 | RCP001PO SPEED | 0 | 1800 | RPM | 2 | P1C2 | 2 | 1204 | 1487.086 | 0x21004b4 | 4 | 5 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
275 | 0 | HZRCP070MM | RCP017VP DISPL. MEAS. | 0 | 17.5 | mm | 2 | P1C2 | 2 | 1208 | 5.7999 | 0x21004b8 | 4 | 5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
276 | 0 | HZRCP073MM | RCP020VP DISPL. MEAS. | 0 | 17.5 | mm | 2 | P1C2 | 2 | 1212 | 0.00023366 | 0x21004bc | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
277 | 1 | HZRRA040MM | RRA120VP DISPL.MEAS | 0 | 16.5 | mm | 2 | P1C2 | 2 | 1216 | 5.2097 | 0x21004c0 | 4 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
278 | 0 | HZRCP071MM | RCP018VP DISPL. MEAS. | 0 | 17.5 | mm | 2 | P1C2 | 2 | 1280 | 5.7999 | 0x2100500 | 4 | 6 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
279 | 0 | HZRCP074MM | RCP021VP DISPL. MEAS. | 0 | 17.5 | mm | 2 | P1C2 | 2 | 1284 | 0.00023366 | 0x2100504 | 4 | 6 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
280 | 0 | HZRPN013MA12 | IR Flux Level | -11 | -3 | - | 2 | P1C2 | 2 | 1288 | -2.9998 | 0x2100508 | 4 | 6 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
281 | 1 | HZRPN013MACV | IR Detector Comp. H.V. | 0 | 150 | V | 2 | P1C2 | 2 | 1292 | 99.9978 | 0x210050c | 4 | 6 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
282 | 1 | HZRPN013MADTR | IR PERIOD | -0.03333 | 0.33333 | 1/s | 2 | P1C2 | 2 | 1296 | 0.0011014 | 0x2100510 | 4 | 6 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
283 | 1 | HZRPN013MAHV | IR Detector H.V. | 0 | 1000 | V | 2 | P1C2 | 2 | 1300 | 1000.019 | 0x2100514 | 4 | 6 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
284 | 0 | HZRCP033MT2 | LOOP1 BYP.C-LEG TEMP | 95 | 255 | Ω | 2 | P1C2 | 2 | 1360 | 209.767 | 0x2100550 | 4 | 7 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
285 | 0 | HZRCP030MT2 | LOOP1 BYP.H-LEG TEMP | 95 | 255 | Ω | 2 | P1C2 | 2 | 1364 | 221.4022 | 0x2100554 | 4 | 7 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
286 | 0 | HZRPN010MAAPR2 | Average Power Level | 0 | 200 | %FP | 2 | P1C2 | 2 | 1368 | 99.6361 | 0x2100558 | 4 | 7 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
287 | 1 | HZRPN010MADPR | Axial Power Deviation | -100 | 100 | %FP | 2 | P1C2 | 2 | 1372 | -5.9431 | 0x210055c | 4 | 7 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
288 | 1 | HZRRA042MM | RRA018VP DISPL.MEAS | 0 | 16.5 | mm | 2 | P1C2 | 2 | 1376 | 0.00022031 | 0x2100560 | 4 | 7 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
#YJ5_3_A
289 | 0 | HZARE055MN1 | RCP1GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 3 | P2C1 | 3 | 960 | -2.75e-05 | 0x27003c0 | 4 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
290 | 0 | HZRCP026MD | LOOP1 FLOW | 0 | 1 | - | 3 | P2C1 | 3 | 964 | 0.6956 | 0x27003c4 | 4 | 2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
291 | 0 | HZRCP006MP1 | PRESSURIZER PRESSURE | 11 | 18 | MPa | 3 | P2C1 | 3 | 968 | 15.4049 | 0x27003c8 | 4 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
292 | 0 | HZRCV012MN | RCV002BA LEVEL | 0.8 | 2.15 | m | 3 | P2C1 | 3 | 972 | 1.1937 | 0x27003cc | 4 | 2 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
293 | 0 | HZRIS015MD | RIS002PO DISCHG.F | 0 | 1 | - | 3 | P2C1 | 3 | 976 | 1.34e-05 | 0x27003d0 | 4 | 2 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
294 | 0 | HZARE056MN1 | RCP2GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 3 | P2C1 | 3 | 1040 | -2.75e-05 | 0x2700410 | 4 | 3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
295 | 0 | HZRCP041MD | LOOP2 FLOW | 0 | 1 | - | 3 | P2C1 | 3 | 1044 | 0.69545 | 0x2700414 | 4 | 3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
296 | 1 | H5REA074MN | 7REA003BA LEVEL | 0.17 | 8.54 | m | 3 | P2C1 | 3 | 1048 | 7.4921 | 0x2700418 | 4 | 3 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
297 | 0 | HZRPN020MAPR1 | CORRECTED PR FLUX CHANGE RATE | -10 | 10 | %FP | 3 | P2C1 | 3 | 1052 | -0.00015259 | 0x270041c | 4 | 3 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
298 | 0 | HZRRI014MN | 002BA LVL | 0 | 1.79 | m | 3 | P2C1 | 3 | 1056 | 1.6317 | 0x2700420 | 4 | 3 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
299 | 0 | HZSEC002MP | 002/004PO DISCHG. PRES. | 0 | 1 | MPa | 3 | P2C1 | 3 | 1060 | 0.041213 | 0x2700424 | 4 | 3 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
300 | 0 | HZARE057MN1 | RCP3GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 3 | P2C1 | 3 | 1120 | -2.75e-05 | 0x2700460 | 4 | 4 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
301 | 0 | HZRCP053MD | LOOP3 FLOW | 0 | 1 | - | 3 | P2C1 | 3 | 1124 | 0.69512 | 0x2700464 | 4 | 4 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
302 | 0 | HZREA072MN | 7REA004BA LEVEL | 0.17 | 8.54 | m | 3 | P2C1 | 3 | 1128 | 7.7128 | 0x2700468 | 4 | 4 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
303 | 0 | HZRRI002MD | 2/4PO SUCTION FLW | 0 | 1 | - | 3 | P2C1 | 3 | 1132 | 1.34e-05 | 0x270046c | 4 | 4 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
304 | 0 | HZVVP007MP1 | RCP001GV STEAM PRES. | 0 | 10 | MPa | 3 | P2C1 | 3 | 1136 | 6.7047 | 0x2700470 | 4 | 4 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
305 | 0 | HZETY102MP1 | CONTAINMENT PRES. | 0 | 600 | kPa.A | 3 | P2C1 | 3 | 1200 | 97.9152 | 0x27004b0 | 4 | 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
306 | 0 | HZGCT403RC1 | GCT131VV CTRL SIGN. | 0 | 100 | %open | 3 | P2C1 | 3 | 1204 | 0.0013352 | 0x27004b4 | 4 | 5 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
307 | 0 | HZRCP028MT | LOOP1 HOT LEG TEMP | 95 | 255 | Ω | 3 | P2C1 | 3 | 1208 | 221.4327 | 0x27004b8 | 4 | 5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
308 | 0 | HZRCP240MY1 | RCP002PO SPEED | 0 | 1800 | RPM | 3 | P2C1 | 3 | 1212 | 1486.657 | 0x27004bc | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
309 | 1 | HZRPN024MA1 | COUNT RATE | 0 | 6.2041 | - | 3 | P2C1 | 3 | 1216 | 8.28e-05 | 0x27004c0 | 4 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
310 | 1 | HZRPN020MAHV | PR DETECTOR H.V. | 0 | 1000 | V | 3 | P2C1 | 3 | 1220 | 1000.019 | 0x27004c4 | 4 | 5 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
311 | 0 | HZRCP029MT | LOOP1 COLD LEG TEMP | 95 | 255 | Ω | 3 | P2C1 | 3 | 1280 | 209.7899 | 0x2700500 | 4 | 6 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
312 | 0 | HZRCP010MT | PZR LIQUID ZONE TEMP. | 95 | 255 | Ω | 3 | P2C1 | 3 | 1284 | 227.9637 | 0x2700504 | 4 | 6 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
313 | 0 | HZRCP008MN | PRESSURIZER LEVEL | -6 | 3.8 | m | 3 | P2C1 | 3 | 1288 | 0.16261 | 0x2700508 | 4 | 6 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
314 | 1 | HZRPN024MADTR | SR PERIOD | -0.03333 | 0.33333 | 1/s | 3 | P2C1 | 3 | 1292 | -7.01e-05 | 0x270050c | 4 | 6 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
315 | 0 | HZRPN020MAAPR1 | AVERAGE POWER LEVEL | 0 | 200 | %FP | 3 | P2C1 | 3 | 1296 | 99.7505 | 0x2700510 | 4 | 6 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
316 | 0 | HZRCP139MP | RRA SUCTION LINE P | 0 | 20 | MPa | 3 | P2C1 | 3 | 1360 | 15.5704 | 0x2700550 | 4 | 7 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
317 | 0 | HZRCP048MT1 | LOOP2 BYP.C-LEG TEMP. | 95 | 255 | Ω | 3 | P2C1 | 3 | 1364 | 209.7594 | 0x2700554 | 4 | 7 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
318 | 0 | HZRCP045MT1 | LOOP2 BYP.H-LEG TEMP. | 95 | 255 | Ω | 3 | P2C1 | 3 | 1368 | 221.3869 | 0x2700558 | 4 | 7 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
319 | 1 | HZRPN024MAHV | SR DETECTOR H.V. | 0 | 2000 | V | 3 | P2C1 | 3 | 1372 | 0.026704 | 0x270055c | 4 | 7 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
320 | 0 | HZRPN023MA11 | IR FLUX LEVEL | -11 | -3 | - | 3 | P2C1 | 3 | 1376 | -2.9998 | 0x2700560 | 4 | 7 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
321 | 1 | HZRPN425XU_MF | 425XU MF for RPN403KA | -10000 | 10000 |  | 3 | P2C1 | 3 | 1140 | -0.15259 | 0x2700474 | 4 | 4 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
#YJ5_4_A
322 | 0 | HZARE055MN2 | RCP1GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 4 | P2C2 | 4 | 960 | -2.75e-05 | 0x2d003c0 | 4 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
323 | 1 | H5DVN002MD | STACK AIR FLOWRATE 2 | 0 | 1 | - | 4 | P2C2 | 4 | 964 | 0.3866 | 0x2d003c4 | 4 | 2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
324 | 0 | HZRCP006MP2 | PRESSURIZER PRESSURE | 11 | 18 | MPa | 4 | P2C2 | 4 | 968 | 15.4049 | 0x2d003c8 | 4 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
325 | 0 | HZVVP007MP2 | RCP001GV STEAM PRES. | 0 | 10 | MPa | 4 | P2C2 | 4 | 972 | 6.7047 | 0x2d003cc | 4 | 2 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
326 | 0 | HZARE056MN2 | RCP2GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 4 | P2C2 | 4 | 1040 | -2.75e-05 | 0x2d00410 | 4 | 3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
327 | 0 | HZPTR018MN | PTR 001BA LEVEL | 0.5 | 16 | m | 4 | P2C2 | 4 | 1044 | 15.5783 | 0x2d00414 | 4 | 3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
328 | 0 | HZRPN020MAPR2 | CORRECTED PR FLUX CHANGE RATE | -10 | 10 | %FP | 4 | P2C2 | 4 | 1048 | -0.00015259 | 0x2d00418 | 4 | 3 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
329 | 0 | HZVVP008MP | RCP002GV STEAM PRES. | 0 | 10 | MPa | 4 | P2C2 | 4 | 1052 | 6.7047 | 0x2d0041c | 4 | 3 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
330 | 0 | HZARE057MN2 | RCP3GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 4 | P2C2 | 4 | 1120 | -2.75e-05 | 0x2d00460 | 4 | 4 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
331 | 0 | HZVVP009MP | RCP003GV STEAM PRES. | 0 | 10 | MPa | 4 | P2C2 | 4 | 1124 | 6.7047 | 0x2d00464 | 4 | 4 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
332 | 1 | H5KRT011MA | REACTOR CAVITY SURFACE GAMMA DOSE RATE | -6 | 0 | - | 4 | P2C2 | 4 | 1128 | -5.9999 | 0x2d00468 | 4 | 4 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
333 | 1 | H5KRT014MA | SPENT FUEL PIT GAMMA DOSE RATE | -6 | 0 | - | 4 | P2C2 | 4 | 1132 | -5.9999 | 0x2d0046c | 4 | 4 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
334 | 0 | H5KRT032MA1 | SG 2 COOLANT LEAK RATE | -1 | 3.699 | - | 4 | P2C2 | 4 | 1200 | -0.99994 | 0x2d004b0 | 4 | 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
335 | 0 | H5KRT032MA2 | SG 2 STEAM AIR ACTIVITY | -0.30103 | 3.699 | - | 4 | P2C2 | 4 | 1204 | -0.30098 | 0x2d004b4 | 4 | 5 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
336 | 0 | HZRCP072MM | RCP019VP DISPL.MEAS. | 0 | 17.5 | mm | 4 | P2C2 | 4 | 1208 | 5.7999 | 0x2d004b8 | 4 | 5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
337 | 0 | HZRCP048MT2 | LOOP2 BYP.C-LEG TEMP. | 95 | 255 | Ω | 4 | P2C2 | 4 | 1212 | 209.7594 | 0x2d004bc | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
338 | 0 | HZRCP045MT2 | LOOP2 BYP.H-LEG TEMP. | 95 | 255 | Ω | 4 | P2C2 | 4 | 1216 | 221.3869 | 0x2d004c0 | 4 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
339 | 1 | HZRPN020MADPR | AXIAL POWER DEVIATION | -100 | 100 | %FP | 4 | P2C2 | 4 | 1220 | -6.0289 | 0x2d004c4 | 4 | 5 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
340 | 0 | H5KRT033MA1 | SG 3 COOLANT LEAK RATE | -1 | 3.699 | - | 4 | P2C2 | 4 | 1280 | -0.99994 | 0x2d00500 | 4 | 6 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
341 | 0 | H5KRT033MA2 | SG 3 STEAM AIR ACTIVITY | -0.30103 | 3.699 | - | 4 | P2C2 | 4 | 1284 | -0.30098 | 0x2d00504 | 4 | 6 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
342 | 0 | HZRCP240MY2 | RCP002PO SPEED | 0 | 1800 | RPM | 4 | P2C2 | 4 | 1288 | 1486.657 | 0x2d00508 | 4 | 6 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
343 | 0 | HZRCP075MM | RCP022VP DISPL.MEAS. | 0 | 17.5 | mm | 4 | P2C2 | 4 | 1292 | 0.00023366 | 0x2d0050c | 4 | 6 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
344 | 1 | HZRPN023MACV | IR DETECTOR COMP. H.V. | 0 | 150 | V | 4 | P2C2 | 4 | 1296 | 99.9978 | 0x2d00510 | 4 | 6 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
345 | 1 | HZRPN023MADTR | IR PERIOD | -0.03333 | 0.33333 | 1/s | 4 | P2C2 | 4 | 1300 | 0.0010839 | 0x2d00514 | 4 | 6 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
346 | 0 | HZETY102MP2 | CONTAINMENT PRES. | 0 | 600 | kPa.A | 4 | P2C2 | 4 | 1360 | 97.9152 | 0x2d00550 | 4 | 7 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
347 | 1 | H5KRT019MA | CONTROL ROOM AIR GAMMA DOSE RATE | -7 | -1 | - | 4 | P2C2 | 4 | 1364 | -6.9999 | 0x2d00554 | 4 | 7 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
348 | 0 | H5KRT034MA1 | SG 1 COOLANT LEAK RATE | -1 | 3.699 | - | 4 | P2C2 | 4 | 1368 | -0.99994 | 0x2d00558 | 4 | 7 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
349 | 0 | H5KRT034MA2 | SG 1 STEAM AIR ACTIVITY | -0.30103 | 3.699 | - | 4 | P2C2 | 4 | 1372 | -0.30098 | 0x2d0055c | 4 | 7 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
350 | 1 | HZRPN023MAHV | IR DETECTOR H.V. | 0 | 1000 | V | 4 | P2C2 | 4 | 1376 | 1000.019 | 0x2d00560 | 4 | 7 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
351 | 1 | HZRRA041MM | RRA121VP DISPL.MEAS | 0 | 16.5 | mm | 4 | P2C2 | 4 | 1380 | 5.2097 | 0x2d00564 | 4 | 7 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
352 | 0 | H5KRT023MA | REACTOR BUILDING POST ACCIDENT GAMMA DOSE RATE | -3 | 5 | - | 4 | P2C2 | 4 | 1440 | -2.9999 | 0x2d005a0 | 4 | 8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
353 | 1 | H5KRT017MA1 | STACK AIR GASES LOW RANGE ACTIVITY | 3.5682 | 9.5682 | - | 4 | P2C2 | 4 | 1444 | 3.5683 | 0x2d005a4 | 4 | 8 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
354 | 1 | H5KRT021MA | STACK AIR GASES HIGH RANGE ACTIVITY | 8.5682 | 15.5682 | - | 4 | P2C2 | 4 | 1448 | 8.5683 | 0x2d005a8 | 4 | 8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
355 | 0 | HZRPN023MA12 | IR FLUX LEVEL | -11 | -3 | - | 4 | P2C2 | 4 | 1452 | -2.9998 | 0x2d005ac | 4 | 8 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
356 | 0 | HZRPN020MAAPR2 | AVERAGE POWER LEVEL | 0 | 200 | %FP | 4 | P2C2 | 4 | 1456 | 99.7505 | 0x2d005b0 | 4 | 8 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
357 | 1 | HZRRA043MM | RRA115VP DISPL.MEAS | 0 | 16.5 | mm | 4 | P2C2 | 4 | 1460 | 0.00022031 | 0x2d005b4 | 4 | 8 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
#YJ5_5_A
358 | 0 | HZARE052MN | RCP1GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 5 | P3C1 | 5 | 960 | -2.75e-05 | 0x33003c0 | 4 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
359 | 0 | HZASG002MD | SG2 MAFP FLOW(WR) | 0 | 1 | - | 5 | P3C1 | 5 | 964 | 1.34e-05 | 0x33003c4 | 4 | 2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
360 | 0 | HZASG022MD | SG2 TAFP FLOW(WR) | 0 | 1 | - | 5 | P3C1 | 5 | 968 | 1.34e-05 | 0x33003c8 | 4 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
361 | 0 | HZEAS003MN | RCIRULG.SUMP LEVEL | -3.4 | -1 | m | 5 | P3C1 | 5 | 972 | -3.4 | 0x33003cc | 4 | 2 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
362 | 0 | HZGRE023MP1 | TURB.ADMSN.PRES. | 0.11 | 7.6 | MPa | 5 | P3C1 | 5 | 976 | 6.0304 | 0x33003d0 | 4 | 2 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
363 | 0 | HZRCP027MD | LOOP1 FLOW | 0 | 1 | - | 5 | P3C1 | 5 | 980 | 0.6956 | 0x33003d4 | 4 | 2 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
364 | 0 | HZARE053MN | RCP2GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 5 | P3C1 | 5 | 1040 | -2.75e-05 | 0x3300410 | 4 | 3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
365 | 0 | HZARE050MD | GV2 FEEDWATER FLOW | 0 | 1 | - | 5 | P3C1 | 5 | 1044 | 1 | 0x3300414 | 4 | 3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
366 | 0 | HZEAS007MD | CONT.SPRAY FLOW | 0 | 1 | - | 5 | P3C1 | 5 | 1048 | 1.34e-05 | 0x3300418 | 4 | 3 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
367 | 0 | HZRCP042MD | LOOP2 FLOW | 0 | 1 | - | 5 | P3C1 | 5 | 1052 | 0.69545 | 0x330041c | 4 | 3 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
368 | 0 | HZRRA006MD | RRA FLOW | 0 | 1 | - | 5 | P3C1 | 5 | 1056 | 1.34e-05 | 0x3300420 | 4 | 3 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
369 | 0 | HZVVP011MP1 | RCP002GV STEAM PRES. | 0 | 10 | MPa | 5 | P3C1 | 5 | 1060 | 6.7047 | 0x3300424 | 4 | 3 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
370 | 0 | HZARE054MN | RCP3GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 5 | P3C1 | 5 | 1120 | -2.75e-05 | 0x3300460 | 4 | 4 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
371 | 0 | HZRCP054MD | LOOP3 FLOW | 0 | 1 | - | 5 | P3C1 | 5 | 1124 | 0.69512 | 0x3300464 | 4 | 4 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
372 | 0 | HZRCP013MP1 | PRESSURIZER PRESSURE | 11 | 18 | MPa | 5 | P3C1 | 5 | 1128 | 15.4049 | 0x3300468 | 4 | 4 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
373 | 0 | HZRCV011MN | RCV002BA LEVEL | 0.8 | 2.15 | m | 5 | P3C1 | 5 | 1132 | 1.1937 | 0x330046c | 4 | 4 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
374 | 0 | HZRPN030MAPR1 | Corrected PR flux change rate | -10 | 10 | %FP | 5 | P3C1 | 5 | 1136 | -0.00015259 | 0x3300470 | 4 | 4 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
375 | 0 | HZRRI015MN | 001BA LVL | 0 | 1.79 | m | 5 | P3C1 | 5 | 1140 | 1.6333 | 0x3300474 | 4 | 4 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
376 | 0 | HZETY103MP1 | CONTAINMENT PRES. | 0 | 600 | kPa.A | 5 | P3C1 | 5 | 1200 | 97.9152 | 0x33004b0 | 4 | 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
377 | 0 | HZGCT406RC1 | GCT132VV CTRL SIGN. | 0 | 100 | % | 5 | P3C1 | 5 | 1204 | 0.0013352 | 0x33004b4 | 4 | 5 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
378 | 0 | HZRRA030MT | RRA001/002RF UPSTR. TEMP. | 95 | 255 | Ω | 5 | P3C1 | 5 | 1208 | 109.8723 | 0x33004b8 | 4 | 5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
379 | 0 | HZRRA031MT | RRA001/002RF D.STM. TEMP. | 95 | 255 | Ω | 5 | P3C1 | 5 | 1212 | 107.7894 | 0x33004bc | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
380 | 0 | H5KRT002MA | APG SG2 Gamma Activity | 3.568 | 9.568 | - | 5 | P3C1 | 5 | 1280 | 3.5681 | 0x3300500 | 4 | 6 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
381 | 0 | H5KRT003MA | APG SG3 Gamma Activity | 3.568 | 9.568 | - | 5 | P3C1 | 5 | 1284 | 3.5681 | 0x3300504 | 4 | 6 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
382 | 0 | H5KRT004MA | APG SG1 Gamma Activity | 3.568 | 9.568 | - | 5 | P3C1 | 5 | 1288 | 3.5681 | 0x3300508 | 4 | 6 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
383 | 1 | H5KRT017MA | Stack Air Gases Low Range Activity | 3.568 | 9.568 | - | 5 | P3C1 | 5 | 1292 | 3.5681 | 0x330050c | 4 | 6 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
384 | 0 | HZRPN030MAAPR1 | Average Power Level | 0 | 200 | %FP | 5 | P3C1 | 5 | 1296 | 99.8649 | 0x3300510 | 4 | 6 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
385 | 1 | H5KRT021MA | Stack Air Gases High Range Activity | 8.568 | 15.568 | - | 5 | P3C1 | 5 | 1360 | 8.5683 | 0x3300550 | 4 | 7 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
386 | 1 | H5KRT018MA | Control Room Air Gamma Dose Rate | -7 | -1 | - | 5 | P3C1 | 5 | 1364 | -6.9999 | 0x3300554 | 4 | 7 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
387 | 0 | HZRCP340MY1 | RCP003PO SPEED | 0 | 1800 | RPM | 5 | P3C1 | 5 | 1368 | 1486.657 | 0x3300558 | 4 | 7 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
388 | 0 | HZRCP060MT1 | LOOP3 BYP.C-LEG TEMP. | 95 | 255 | Ω | 5 | P3C1 | 5 | 1372 | 209.767 | 0x330055c | 4 | 7 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
389 | 0 | HZRCP057MT1 | LOOP3 BYP.H-LEG TEMP. | 95 | 255 | Ω | 5 | P3C1 | 5 | 1376 | 221.4174 | 0x3300560 | 4 | 7 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
390 | 0 | HZRCP137MP | RRA SUCTION LINE P | 0 | 20 | MPa | 5 | P3C1 | 5 | 1440 | 15.5704 | 0x33005a0 | 4 | 8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
391 | 0 | HZRCP055MT | LOOP3 HOT LEG TEMP. | 95 | 255 | Ω | 5 | P3C1 | 5 | 1444 | 221.448 | 0x33005a4 | 4 | 8 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
392 | 0 | HZRCP056MT | LOOP3 COLD LEG TEMP. | 95 | 255 | Ω | 5 | P3C1 | 5 | 1448 | 209.7899 | 0x33005a8 | 4 | 8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
393 | 0 | HZRCP007MN | PRESSURIZER LEVEL | -6 | 3.8 | m | 5 | P3C1 | 5 | 1452 | 0.16261 | 0x33005ac | 4 | 8 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
394 | 1 | HZRPN030MAHV | PR Detector H.V. | 0 | 1000 | V | 5 | P3C1 | 5 | 1456 | 1000.019 | 0x33005b0 | 4 | 8 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
#YJ5_6_A
395 | 0 | HZARE043MD | SG1 FEEDWATER FLOW | 0 | 1 | - | 6 | P3C2 | 6 | 960 | 0.63957 | 0x39003c0 | 4 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
396 | 0 | HZRPN030MAPR2 | Corrected PR flux change rate | -10 | 10 | %FP | 6 | P3C2 | 6 | 964 | -0.00015259 | 0x39003c4 | 4 | 2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
397 | 0 | HZVVP004MD | RCP001GV STEAM FLOW | 0 | 100 | % | 6 | P3C2 | 6 | 968 | 61.5295 | 0x39003c8 | 4 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
398 | 0 | HZVVP010MP | RCP001GV STEAM PRES. | 0 | 10 | MPa | 6 | P3C2 | 6 | 972 | 6.7047 | 0x39003cc | 4 | 2 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
399 | 0 | HZARE044MD | SG2 FEEDWATER FLOW | 0 | 1 | - | 6 | P3C2 | 6 | 1040 | 0.63814 | 0x3900410 | 4 | 3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
400 | 1 | H5DVN001MD | STACK AIR FLOWRATE 1 | 0 | 1 | - | 6 | P3C2 | 6 | 1044 | 0.3866 | 0x3900414 | 4 | 3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
401 | 0 | HZVVP005MD | RCP002GV STEAM FLOW | 0 | 100 | % | 6 | P3C2 | 6 | 1048 | 61.3912 | 0x3900418 | 4 | 3 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
402 | 0 | HZVVP011MP2 | RCP002GV STEAM PRES. | 0 | 10 | MPa | 6 | P3C2 | 6 | 1052 | 6.7047 | 0x390041c | 4 | 3 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
403 | 0 | HZARE045MD | SG3 FEEDWATER FLOW | 0 | 1 | - | 6 | P3C2 | 6 | 1120 | 0.64062 | 0x3900460 | 4 | 4 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
404 | 0 | HZRCP013MP2 | PRESSURIZER PRESSURE | 11 | 18 | MPa | 6 | P3C2 | 6 | 1124 | 15.4049 | 0x3900464 | 4 | 4 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
405 | 0 | HZVVP006MD | RCP003GV STEAM FLOW | 0 | 100 | % | 6 | P3C2 | 6 | 1128 | 61.6392 | 0x3900468 | 4 | 4 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
406 | 0 | HZGRE023MP2 | TURB.ADMSN.PRES. | 0.11 | 7.6 | MPa | 6 | P3C2 | 6 | 1200 | 6.0304 | 0x39004b0 | 4 | 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
407 | 0 | HZPTR019MN | PTR 001BA LEVEL | 0.5 | 16 | m | 6 | P3C2 | 6 | 1204 | 15.5783 | 0x39004b4 | 4 | 5 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
408 | 0 | HZVVP012MP | RCP003GV STEAM PRES. | 0 | 10 | MPa | 6 | P3C2 | 6 | 1208 | 6.7047 | 0x39004b8 | 4 | 5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
409 | 0 | HZETY103MP2 | CONTAINMENT PRES. | 0 | 600 | kPa.A | 6 | P3C2 | 6 | 1280 | 97.9152 | 0x3900500 | 4 | 6 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
410 | 0 | HZRCP060MT2 | LOOP3 BYP. C-LEG TEMP. | 95 | 255 | Ω | 6 | P3C2 | 6 | 1284 | 209.767 | 0x3900504 | 4 | 6 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
411 | 0 | HZRCP057MT2 | LOOP3 BYP. H-LEG TEMP. | 95 | 255 | Ω | 6 | P3C2 | 6 | 1288 | 221.4174 | 0x3900508 | 4 | 6 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
412 | 1 | H5KRT012MA | Reactor Fuel Bridge Gamma Dose Rate | -6 | 0 | - | 6 | P3C2 | 6 | 1292 | -5.9999 | 0x390050c | 4 | 6 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
413 | 1 | H5KRT013MA | Spent Fuel Bridge Gamma Dose Rate | -6 | 0 | - | 6 | P3C2 | 6 | 1296 | -5.9999 | 0x3900510 | 4 | 6 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
414 | 0 | H5KRT022MA | Reactor Building Post Accident Gamma Dose Rate | -3 | 5 | - | 6 | P3C2 | 6 | 1360 | -2.9999 | 0x3900550 | 4 | 7 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
415 | 0 | HZRCP340MY2 | RCP003PO SPEED | 0 | 1800 | RPM | 6 | P3C2 | 6 | 1364 | 1486.657 | 0x3900554 | 4 | 7 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
416 | 0 | HZRPN030MAAPR2 | Average Power Level | 0 | 200 | %FP | 6 | P3C2 | 6 | 1368 | 99.8649 | 0x3900558 | 4 | 7 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
417 | 1 | HZRPN030MADPR | Axial Power Deviation | -100 | 100 | %FP | 6 | P3C2 | 6 | 1372 | -6.0575 | 0x390055c | 4 | 7 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
#YJ5_7_A
418 | 0 | HZARE010MN | RCP1GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 7 | P4C1 | 7 | 960 | -2.75e-05 | 0x3f003c0 | 4 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
419 | 0 | HZARE051MD | GV3 FEEDWATER FLOW | 0 | 1 | - | 7 | P4C1 | 7 | 964 | 1 | 0x3f003c4 | 4 | 2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
420 | 0 | HZARE061MN | RCP1GV WATER LVL WR | -12.65 | 3.25 | m | 7 | P4C1 | 7 | 968 | -1.5028 | 0x3f003c8 | 4 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
421 | 0 | HZASG011MN | 001BA LEVEL | 0.3 | 15.4 | m | 7 | P4C1 | 7 | 972 | 13.4007 | 0x3f003cc | 4 | 2 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
422 | 0 | HZEAS004MN | RCIRULG.SUMP LEVEL | -3.4 | -1 | m | 7 | P4C1 | 7 | 976 | -3.4 | 0x3f003d0 | 4 | 2 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
423 | 0 | HZRIS001MD | HHSI FROM RIS004BA F | 0 | 1 | - | 7 | P4C1 | 7 | 980 | 1.34e-05 | 0x3f003d4 | 4 | 2 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
424 | 1 | HZRCP093MN | REACTOR VSL LVL-WR | -140 | 270 | kPa | 7 | P4C1 | 7 | 984 | 137.7654 | 0x3f003d8 | 4 | 2 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
425 | 0 | HZARE020MN | RCP2GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 7 | P4C1 | 7 | 1040 | -2.75e-05 | 0x3f00410 | 4 | 3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
426 | 0 | HZARE062MN | RCP2GV WATER LVL WR | -12.65 | 3.25 | m | 7 | P4C1 | 7 | 1044 | -1.5028 | 0x3f00414 | 4 | 3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
427 | 0 | HZEAS008MD | CONT.SPRAY FLOW | 0 | 1 | - | 7 | P4C1 | 7 | 1048 | 1.34e-05 | 0x3f00418 | 4 | 3 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
428 | 0 | HZRPN040MAPR1 | PR FLUX CHANGE RATE | -10 | 10 | %FP | 7 | P4C1 | 7 | 1056 | -0.00015259 | 0x3f00420 | 4 | 3 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
429 | 1 | HZRCP095MN | REACTOR VSL LVL-REF | -140 | -26.5 | kPa | 7 | P4C1 | 7 | 1060 | -117.7595 | 0x3f00424 | 4 | 3 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
430 | 0 | HZARE030MN | RCP3GV WATER LVL NR | -1.8 | 1.8 | m | 7 | P4C1 | 7 | 1120 | -2.75e-05 | 0x3f00460 | 4 | 4 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
431 | 0 | HZARE063MN | RCP3GV WATER LVL WR | -12.65 | 3.25 | m | 7 | P4C1 | 7 | 1124 | -1.5028 | 0x3f00464 | 4 | 4 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
432 | 0 | HZGRE024MP1 | TURB.ADMSN.PRES. | 0.11 | 7.6 | MPa | 7 | P4C1 | 7 | 1128 | 6.0304 | 0x3f00468 | 4 | 4 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
433 | 0 | HZRIS002MD | HHSI RIS004BA BYPASS F | 0 | 1 | - | 7 | P4C1 | 7 | 1132 | 1.34e-05 | 0x3f0046c | 4 | 4 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
434 | 0 | HZRRA032MD | RRA FLOW | 0 | 1 | - | 7 | P4C1 | 7 | 1136 | 1.34e-05 | 0x3f00470 | 4 | 4 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
435 | 0 | HZRCP091MN | REACTOR VSL LVL-NR | -110 | 40 | kPa | 7 | P4C1 | 7 | 1140 | 39.9027 | 0x3f00474 | 4 | 4 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
436 | 0 | HZETY104MP1 | CONTAINMENT PRES. | 0 | 600 | kPa.A | 7 | P4C1 | 7 | 1200 | 97.9152 | 0x3f004b0 | 4 | 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
437 | 0 | HZRCP037MP | RRA SUCTION LINE P | 0 | 20 | MPa | 7 | P4C1 | 7 | 1204 | 15.5704 | 0x3f004b4 | 4 | 5 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
438 | 0 | HZRPN040MAAPR1 | AVERAGE POWER LEVEL | 0 | 200 | %FP | 7 | P4C1 | 7 | 1208 | 99.8077 | 0x3f004b8 | 4 | 5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
439 | 1 | HZRPN040MAHV | PR DETECTOR H.V. | 0 | 1000 | V | 7 | P4C1 | 7 | 1212 | 1000.019 | 0x3f004bc | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
440 | 0 | HZETY002MT | CONTAINMENT DOME TEMPERATURE(PAMS) | 95 | 255 | Ω | 7 | P4C1 | 7 | 1216 | 115.2741 | 0x3f004c0 | 4 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
441 | 0 | HZRRA007MT | RRA001/002RF D.STM TEMP. | 95 | 255 | Ω | 7 | P4C1 | 7 | 1220 | 107.7894 | 0x3f004c4 | 4 | 5 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
442 | 0 | HZGCT409RC1 | GCT133VV CTRL SIGN. | 0 | 100 | % | 7 | P4C1 | 7 | 1224 | 0.0013352 | 0x3f004c8 | 4 | 5 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
443 | 0 | HZRRA005MT | RRA001/002RF UPSTR TEMP. | 95 | 255 | Ω | 7 | P4C1 | 7 | 1228 | 109.8723 | 0x3f004cc | 4 | 5 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
444 | 1 | HZRRI013MN | 001BA LVL | 0 | 1.79 | m | 7 | P4C1 | 7 | 1284 | 1.6333 | 0x3f00504 | 4 | 6 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
445 | 0 | HZVVP015MP1 | RCP003GV STEAM PRES. | 0 | 10 | MPa | 7 | P4C1 | 7 | 1288 | 6.7047 | 0x3f00508 | 4 | 6 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
#YJ5_8_A
446 | 0 | HZARE046MD | SG1 FEEDWATER FLOW | 0 | 1 | - | 8 | P4C2 | 8 | 960 | 0.63957 | 0x45003c0 | 4 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
447 | 0 | HZRPN040MAPR2 | PR FLUX CHANGE RATE | -10 | 10 | %FP | 8 | P4C2 | 8 | 964 | -0.00015259 | 0x45003c4 | 4 | 2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
448 | 0 | HZVVP001MD2 | RCP001GV STEAM FLOW | 0 | 100 | % | 8 | P4C2 | 8 | 968 | 61.5295 | 0x45003c8 | 4 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
449 | 0 | HZVVP013MP | RCP001GV STEAM PRES. | 0 | 10 | MPa | 8 | P4C2 | 8 | 972 | 6.7047 | 0x45003cc | 4 | 2 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
450 | 0 | HZARE047MD | SG2 FEEDWATER FLOW | 0 | 1 | - | 8 | P4C2 | 8 | 1040 | 0.63814 | 0x4500410 | 4 | 3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
451 | 0 | HZPTR020MN | PTR 001BA LEVEL | 0.5 | 16 | m | 8 | P4C2 | 8 | 1044 | 15.5783 | 0x4500414 | 4 | 3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
452 | 0 | HZVVP002MD2 | RCP002GV STEAM FLOW | 0 | 100 | % | 8 | P4C2 | 8 | 1048 | 61.3912 | 0x4500418 | 4 | 3 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
453 | 0 | HZVVP014MP | RCP002GV STEAM PRES. | 0 | 10 | MPa | 8 | P4C2 | 8 | 1052 | 6.7047 | 0x450041c | 4 | 3 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
454 | 0 | HZARE048MD | SG3 FEEDWATER FLOW | 0 | 1 | - | 8 | P4C2 | 8 | 1120 | 0.64062 | 0x4500460 | 4 | 4 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
455 | 0 | HZVVP003MD2 | RCP003GV STEAM FLOW | 0 | 100 | % | 8 | P4C2 | 8 | 1124 | 61.6392 | 0x4500464 | 4 | 4 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
456 | 0 | HZVVP015MP2 | RCP003GV STEAM PRES. | 0 | 10 | MPa | 8 | P4C2 | 8 | 1128 | 6.7047 | 0x4500468 | 4 | 4 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
457 | 0 | HZETY104MP2 | CONTAINMENT PRES. | 0 | 600 | kPa.A | 8 | P4C2 | 8 | 1200 | 97.9152 | 0x45004b0 | 4 | 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
458 | 0 | HZRPN040MAAPR2 | AVERAGE POWER LEVEL | 0 | 200 | %FP | 8 | P4C2 | 8 | 1204 | 99.8077 | 0x45004b4 | 4 | 5 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
459 | 1 | HZRPN040MADPR | AXIAL POWER DEVIATION | -100 | 100 | %FP | 8 | P4C2 | 8 | 1208 | -5.9526 | 0x45004b8 | 4 | 5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
460 | 0 | HZGRE024MP2 | TURB.ADMSN.PRES. | 0.11 | 7.6 | MPa | 8 | P4C2 | 8 | 1280 | 6.0304 | 0x4500500 | 4 | 6 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
#YJ5_11
#YJ5_12
#YJ5_13_A
#YJ5_14_A
#YJ5_15_A
#YJ5_16_A
461 | 1 | HZASG011MD | SG1 MAFP FLOW(NR) | 0 | 1 | - | 28 | SRC_A4 | 16 | 480 | 1.34e-05 | 0x69001e0 | 1 | 8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
462 | 1 | HZASG033MD | SG3 TAFP FLOW(NR) | 0 | 1 | - | 28 | SRC_A4 | 16 | 484 | 1.34e-05 | 0x69001e4 | 1 | 8 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
463 | 0 | HZRCV005MD | LETDOWN FLOW | 0 | 1 | - | 28 | SRC_A4 | 16 | 488 | 0.21398 | 0x69001e8 | 1 | 8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
464 | 0 | HZREA060MD | DIRECT BOR. LINE FL. | 0 | 1 | - | 28 | SRC_A4 | 16 | 492 | 1.34e-05 | 0x69001ec | 1 | 8 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
465 | 1 | HZRRI151MD | NO.1 THML BARR. FLW | 0 | 1 | - | 28 | SRC_A4 | 16 | 496 | 0.099675 | 0x69001f0 | 1 | 8 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
466 | 0 | HZRCP090MN | REACTOR VSL LVL-NR | -110 | 40 | kPa | 28 | SRC_A4 | 16 | 500 | 39.9027 | 0x69001f4 | 1 | 8 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
467 | 0 | HZDVD001MT | DG ROOM AIR TEMP. | 95 | 255 | Ω | 28 | SRC_A4 | 16 | 512 | 112.2604 | 0x6900200 | 1 | 8 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
468 | 0 | HZASG012VDC2 | 012VD CTRL CMD | 0 | 100 | % | 28 | SRC_A4 | 16 | 516 | 0.0013352 | 0x6900204 | 1 | 8 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
469 | 0 | HZRRA013VPC4 | 013VP ANL CTRL SIGN | 0 | 100 | % | 28 | SRC_A4 | 16 | 520 | 0.0013352 | 0x6900208 | 1 | 8 | 11 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
470 | 1 | HZASG012MD | SG2 MAFP FLOW(NR) | 0 | 1 | - | 28 | SRC_A4 | 16 | 560 | 1.34e-05 | 0x6900230 | 1 | 9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
471 | 1 | HZASG031MD | SG1 TAFP FLOW(NR) | 0 | 1 | - | 28 | SRC_A4 | 16 | 564 | 1.34e-05 | 0x6900234 | 1 | 9 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
472 | 0 | HZRCV018MD | CHARGING FLOW | 0 | 1 | - | 28 | SRC_A4 | 16 | 568 | 0.087277 | 0x6900238 | 1 | 9 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
473 | 1 | HZRRI153MD | NO.2 THML BARR. FLW | 0 | 1 | - | 28 | SRC_A4 | 16 | 572 | 0.10401 | 0x690023c | 1 | 9 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
474 | 0 | HZRRA004MP | RRA PMP DISCHG. PRES. | 0 | 5 | MPa | 28 | SRC_A4 | 16 | 576 | 0.13382 | 0x6900240 | 1 | 9 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
475 | 0 | HZRRA006MD | RRA FLOW | 0 | 1 | - | 28 | SRC_A4 | 16 | 580 | 1.34e-05 | 0x6900244 | 1 | 9 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
476 | 0 | HZDVD002MT | DG ROOM AIR TEMP. | 95 | 255 | Ω | 28 | SRC_A4 | 16 | 592 | 112.2604 | 0x6900250 | 1 | 9 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
477 | 0 | HZASG014VDC2 | 014VD CTRL CMD | 0 | 100 | % | 28 | SRC_A4 | 16 | 596 | 0.0013352 | 0x6900254 | 1 | 9 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
478 | 0 | HZRRA024VPC2 | 024VP ANL CTRL SIGN. | 0 | 100 | % | 28 | SRC_A4 | 16 | 600 | 69.9984 | 0x6900258 | 1 | 9 | 11 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
479 | 0 | HZRCV061VPC2 | 061VP ANLOG CTRL CMD | 0 | 100 | % | 28 | SRC_A4 | 16 | 604 | 34.9975 | 0x690025c | 1 | 9 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
480 | 1 | HZASG013MD | SG3 MAFP FLOW(NR) | 0 | 1 | - | 28 | SRC_A4 | 16 | 640 | 1.34e-05 | 0x6900280 | 1 | 10 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
481 | 1 | HZASG032MD | SG2 TAFP FLOW(NR) | 0 | 1 | - | 28 | SRC_A4 | 16 | 644 | 1.34e-05 | 0x6900284 | 1 | 10 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
482 | 1 | HZRRI155MD | NO.3 THML BARR. FLW | 0 | 1 | - | 28 | SRC_A4 | 16 | 652 | 0.10401 | 0x690028c | 1 | 10 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
483 | 0 | HZDVD003MT | DG ROOM AIR TEMP. | 95 | 255 | Ω | 28 | SRC_A4 | 16 | 672 | 112.2604 | 0x69002a0 | 1 | 10 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
484 | 0 | HZASG016VDC2 | 016VD CTRL CMD | 0 | 100 | % | 28 | SRC_A4 | 16 | 676 | 0.0013352 | 0x69002a4 | 1 | 10 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
485 | 0 | HZRCV046VPC2 | 046VP ANLOG CTRL CMD | 0 | 100 | % | 28 | SRC_A4 | 16 | 680 | 59.541 | 0x69002a8 | 1 | 10 | 11 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
#YJ5_17_A
486 | 0 | HZRIC035MT | CORE HEAD TEMP. | -10 | 60 | mV | 29 | CCMS_A | 17 | 0 | 11.9514 | 0x6f00000 | 3 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
487 | 0 | HZRIC001MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 29 | CCMS_A | 17 | 4 | 13.2265 | 0x6f00004 | 3 | 2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
488 | 0 | HZRIC003MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 29 | CCMS_A | 17 | 8 | 13.2498 | 0x6f00008 | 3 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
489 | 0 | HZRIC005MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 29 | CCMS_A | 17 | 12 | 13.2498 | 0x6f0000c | 3 | 2 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
490 | 0 | HZRIC008MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 29 | CCMS_A | 17 | 16 | 13.3333 | 0x6f00010 | 3 | 2 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
491 | 0 | HZRIC041MT | TEMPERATURE COLD COMPENSATION | 95 | 255 | Ω | 29 | CCMS_A | 17 | 20 | 100.0987 | 0x6f00014 | 3 | 2 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
492 | 0 | HZRCP090MN | REACTOR VSL LVL-NR | -110 | 40 | kPa | 29 | CCMS_A | 17 | 32 | 39.9027 | 0x6f00020 | 3 | 2 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
493 | 0 | HZRCP094MN | REACTOR VSL LVL-REF | -140 | -26.5 | kPa | 29 | CCMS_A | 17 | 40 | -117.7595 | 0x6f00028 | 3 | 2 | 11 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
494 | 0 | HZRCP039MP | RRA SUCTION LINE P | 0 | 20 | MPa | 29 | CCMS_A | 17 | 44 | 15.5704 | 0x6f0002c | 3 | 2 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
495 | 0 | HZETY101MP | CONTAINMENT PRES. | 0 | 600 | kPa.A | 29 | CCMS_A | 17 | 48 | 97.9152 | 0x6f00030 | 3 | 2 | 13 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
496 | 0 | HZASG013VDC2 | 013VD CTRL CMD | 0 | 100 | % | 29 | CCMS_A | 17 | 52 | 0.0013352 | 0x6f00034 | 3 | 2 | 14 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
497 | 0 | HZRIC010MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 29 | CCMS_A | 17 | 80 | 13.5937 | 0x6f00050 | 3 | 3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
498 | 0 | HZRIC012MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 29 | CCMS_A | 17 | 84 | 13.3233 | 0x6f00054 | 3 | 3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
499 | 0 | HZRIC014MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 29 | CCMS_A | 17 | 88 | 13.2265 | 0x6f00058 | 3 | 3 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
500 | 0 | HZRIC016MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 29 | CCMS_A | 17 | 92 | 13.5937 | 0x6f0005c | 3 | 3 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
501 | 0 | HZRIC018MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 29 | CCMS_A | 17 | 96 | 13.5836 | 0x6f00060 | 3 | 3 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
502 | 0 | HZRIC020MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 29 | CCMS_A | 17 | 100 | 13.2599 | 0x6f00064 | 3 | 3 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
503 | 0 | HZRIC022MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 29 | CCMS_A | 17 | 104 | 13.5135 | 0x6f00068 | 3 | 3 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
504 | 0 | HZRIC024MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 29 | CCMS_A | 17 | 108 | 13.5102 | 0x6f0006c | 3 | 3 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
505 | 0 | HZRIC026MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 29 | CCMS_A | 17 | 112 | 13.5135 | 0x6f00070 | 3 | 3 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
506 | 0 | HZRIC028MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 29 | CCMS_A | 17 | 116 | 13.2165 | 0x6f00074 | 3 | 3 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
507 | 0 | HZRIC043MT | TEMPERATURE COLD COMPENSATION | 95 | 255 | Ω | 29 | CCMS_A | 17 | 120 | 100.0987 | 0x6f00078 | 3 | 3 | 11 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
508 | 0 | HZASG015VDC2 | 015VD CTRL CMD | 0 | 100 | % | 29 | CCMS_A | 17 | 124 | 0.0013352 | 0x6f0007c | 3 | 3 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
509 | 0 | HZRIC030MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 29 | CCMS_A | 17 | 160 | 13.5903 | 0x6f000a0 | 3 | 4 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
510 | 0 | HZRIC032MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 29 | CCMS_A | 17 | 164 | 13.5903 | 0x6f000a4 | 3 | 4 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
511 | 0 | HZRIC034MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 29 | CCMS_A | 17 | 168 | 13.2398 | 0x6f000a8 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
512 | 0 | HZRIC037MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 29 | CCMS_A | 17 | 172 | 13.3834 | 0x6f000ac | 3 | 4 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
513 | 0 | HZRIC039MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 29 | CCMS_A | 17 | 176 | 13.2699 | 0x6f000b0 | 3 | 4 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
514 | 0 | HZRIC045MT | TEMPERATURE COLD COMPENSATION | 95 | 255 | Ω | 29 | CCMS_A | 17 | 180 | 100.0987 | 0x6f000b4 | 3 | 4 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
515 | 1 | HZLHA001MU | ENGINEERED SAFEGUARD FEATURE BOARD VOLTAGE | 0 | 7.92 | kV | 29 | CCMS_A | 17 | 184 | 6.6164 | 0x6f000b8 | 3 | 4 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
516 | 0 | HZASG017VDC2 | 017VD CTRL CMD | 0 | 100 | % | 29 | CCMS_A | 17 | 192 | 0.0013352 | 0x6f000c0 | 3 | 4 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
517 | 1 | HZDCL101MT | 001RS D.STM AIR TEMP. | 95 | 255 | Ω | 29 | CCMS_A | 17 | 196 | 100.0911 | 0x6f000c4 | 3 | 4 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
518 | 1 | HZDCL103MT | 001RS UPSTR. AIR TEMP. | 95 | 255 | Ω | 29 | CCMS_A | 17 | 200 | 100.0987 | 0x6f000c8 | 3 | 4 | 11 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
#YJ5_18
#YJ5_19
#YJ5_20
#YJ5_33_A
#YJ5_41
#YJ5_42
#YJ5_43_A
#YJ5_44_A
#YJ5_45_A
#YJ5_47_A
519 | 0 | HZRIC002MT | CORE HEAD TEMP. | -10 | 60 | mV | 58 | CCMS_B | 47 | 0 | 11.9514 | 0xab00000 | 3 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
520 | 0 | HZRIC004MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 58 | CCMS_B | 47 | 4 | 13.3934 | 0xab00004 | 3 | 2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
521 | 0 | HZRIC006MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 58 | CCMS_B | 47 | 8 | 13.2532 | 0xab00008 | 3 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
522 | 0 | HZRIC007MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 58 | CCMS_B | 47 | 12 | 13.2165 | 0xab0000c | 3 | 2 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
523 | 0 | HZRIC009MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 58 | CCMS_B | 47 | 16 | 13.5903 | 0xab00010 | 3 | 2 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
524 | 0 | HZRIC042MT | TEMPERATURE COLD COMPENSATION | 95 | 255 | Ω | 58 | CCMS_B | 47 | 20 | 100.0987 | 0xab00014 | 3 | 2 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
525 | 0 | HZRCP091MN | REACTOR VSL LVL-NR | -110 | 40 | kPa | 58 | CCMS_B | 47 | 32 | 39.9027 | 0xab00020 | 3 | 2 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
526 | 0 | HZDVD004MT | DG ROOM AIR TEMP. | 95 | 255 | Ω | 58 | CCMS_B | 47 | 52 | 112.2527 | 0xab00034 | 3 | 2 | 14 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
527 | 1 | HZDCL102MT | 002RS D.STM AIR TEMP. | 95 | 255 | Ω | 58 | CCMS_B | 47 | 56 | 100.0987 | 0xab00038 | 3 | 2 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
528 | 1 | HZDCL104MT | 002RS UPSTR.AIR TEMP. | 95 | 255 | Ω | 58 | CCMS_B | 47 | 60 | 100.0987 | 0xab0003c | 3 | 2 | 16 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | PT100
529 | 0 | HZRIC011MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 58 | CCMS_B | 47 | 80 | 13.587 | 0xab00050 | 3 | 3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
530 | 0 | HZRIC013MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 58 | CCMS_B | 47 | 84 | 13.2498 | 0xab00054 | 3 | 3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
531 | 0 | HZRIC015MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 58 | CCMS_B | 47 | 88 | 13.5135 | 0xab00058 | 3 | 3 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
532 | 0 | HZRIC017MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 58 | CCMS_B | 47 | 92 | 13.5102 | 0xab0005c | 3 | 3 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
533 | 0 | HZRIC019MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 58 | CCMS_B | 47 | 96 | 13.5236 | 0xab00060 | 3 | 3 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
534 | 0 | HZRIC021MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 58 | CCMS_B | 47 | 100 | 13.2265 | 0xab00064 | 3 | 3 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
535 | 0 | HZRIC023MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 58 | CCMS_B | 47 | 104 | 13.5937 | 0xab00068 | 3 | 3 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
536 | 0 | HZRIC025MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 58 | CCMS_B | 47 | 108 | 13.587 | 0xab0006c | 3 | 3 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
537 | 0 | HZRIC027MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 58 | CCMS_B | 47 | 112 | 13.2498 | 0xab00070 | 3 | 3 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
538 | 0 | HZRIC029MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 58 | CCMS_B | 47 | 116 | 13.3233 | 0xab00074 | 3 | 3 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
539 | 0 | HZRIC044MT | TEMPERATURE COLD COMPENSATION | 95 | 255 | Ω | 58 | CCMS_B | 47 | 120 | 100.0987 | 0xab00078 | 3 | 3 | 11 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
540 | 0 | HZDVD005MT | DG ROOM AIR TEMP. | 95 | 255 | Ω | 58 | CCMS_B | 47 | 124 | 112.2527 | 0xab0007c | 3 | 3 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
541 | 0 | HZRIC031MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 58 | CCMS_B | 47 | 160 | 13.5903 | 0xab000a0 | 3 | 4 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
542 | 0 | HZRIC033MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 58 | CCMS_B | 47 | 164 | 13.3533 | 0xab000a4 | 3 | 4 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
543 | 0 | HZRIC036MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 58 | CCMS_B | 47 | 168 | 13.2565 | 0xab000a8 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
544 | 0 | HZRIC038MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 58 | CCMS_B | 47 | 172 | 13.2565 | 0xab000ac | 3 | 4 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
545 | 0 | HZRIC040MT | CORE OUTLET TEMP. | -10 | 60 | mV | 58 | CCMS_B | 47 | 176 | 13.2165 | 0xab000b0 | 3 | 4 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
546 | 0 | HZRIC046MT | TEMPERATURE COLD COMPENSATION | 95 | 255 | Ω | 58 | CCMS_B | 47 | 180 | 100.0987 | 0xab000b4 | 3 | 4 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
547 | 1 | HZLHB001MU | ENGINEERED SAFEGUARD FEATURE BOARD VOLTAGE | 0 | 7.92 | kV | 58 | CCMS_B | 47 | 184 | 6.7014 | 0xab000b8 | 3 | 4 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
548 | 0 | HZDVD006MT | DG ROOM AIR TEMP. | 95 | 255 | Ω | 58 | CCMS_B | 47 | 192 | 112.2527 | 0xab000c0 | 3 | 4 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
#YJ5_48
#YJ5_49
#YJ5_50
#YJ5_63_A
#From KDS
549 | 6 | ZASG012VD_NC_IN2 | ASG012VD DAC CONTROL | 0 | 100 | %open | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1084 | 0.0013352 | 0x90043c | 2 | 3 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
550 | 6 | ZASG014VD_NC_IN2 | ASG014VD DAC CONTROL | 0 | 100 | %open | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1092 | 0.0013352 | 0x900444 | 2 | 3 | 14 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
551 | 6 | ZASG016VD_NC_IN2 | ASG016VD DAC CONTROL | 0 | 100 | %open | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1100 | 0.0013352 | 0x90044c | 2 | 3 | 16 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
552 | 6 | ZRCV061VP_NC_IN2 | RCV061VP DAC CONTROL | 0 | 100 | %open | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1124 | 34.9975 | 0x900464 | 2 | 4 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
553 | 6 | ZRCV046VP_NC_IN2 | RCV046VP DAC CONTROL | 0 | 100 | %open | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1132 | 59.5458 | 0x90046c | 2 | 4 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
554 | 6 | ZRRA013VP_NC_IN2 | RRA013VP DAC CONTROL | 0 | 100 | %open | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1140 | 0.0013352 | 0x900474 | 2 | 4 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
555 | 6 | ZRRA024VP_NC_IN2 | RRA024VP DAC CONTROL | 0 | 100 | %open | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1148 | 69.9984 | 0x90047c | 2 | 4 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
556 | 6 | ZGCT131VV_NC_IN2 | GCT131VV DAC CONTROL | 0 | 100 | %open | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11288 | 0.0013352 | 0x1502c18 | 4 | 11 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
557 | 6 | ZGCT132VV_NC_IN2 | GCT132VV DAC CONTROL | 0 | 100 | %open | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11300 | 0.0013352 | 0x1502c24 | 4 | 11 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
558 | 6 | ZGCT133VV_NC_IN2 | GCT133VV DAC CONTROL | 0 | 100 | %open | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11312 | 0.0013352 | 0x1502c30 | 4 | 11 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
#From KDA
559 | 7 | ZASG013VD_NC_IN1 | ASG013VD SAC CONTROL | 0 | 100 | %open | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1156 | 0.0013352 | 0x900484 | 2 | 4 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
560 | 7 | ZASG015VD_NC_IN1 | ASG015VD SAC CONTROL | 0 | 100 | %open | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1164 | 0.0013352 | 0x90048c | 2 | 4 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
561 | 7 | ZASG017VD_NC_IN1 | ASG017VD SAC CONTROL | 0 | 100 | %open | 38 | SIMHW_SBA | 38 | 1172 | 0.0013352 | 0x900494 | 2 | 4 | 14 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
562 | 7 | ZGCT131VV_NC_IN1 | GCT131VV SAC CONTROL | 0 | 100 | %open | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11284 | 0.0013352 | 0x1502c14 | 4 | 11 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
563 | 7 | ZGCT132VV_NC_IN1 | GCT132VV SAC CONTROL | 0 | 100 | %open | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11296 | 0.0013352 | 0x1502c20 | 4 | 11 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
564 | 7 | ZGCT133VV_NC_IN1 | GCT133VV SAC CONTROL | 0 | 100 | %open | 120 | SIMHW_RPC | 118 | 11308 | 0.0013352 | 0x1502c2c | 4 | 11 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4
#From NC DCS
565 | 3 | HZRCV407CE | 046VP CONTROL SIGNAL | 0 | 100 | % | 28 | SRC_A4 | 16 | 648 | 59.541 | 0x6900288 | 1 | 10 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4